## 表紙
（仮称）新南部工場施設整備・運営事業
様式集
（Excel版）
平成２２年５月１８日
福岡都市圏南部環境事業組合

## 第1号様式
第１号様式
見積提案募集要項等に係る質問書
平成 年 月 日
（仮称）新南部工場施設整備・運営事業に関する見積提案募集要項等について，次のとおり質問がありますので提出します。
提出者 | 会社名
所属
担当者名
電話
FAX
E-mail
総質問数 |  | 問
Ｎｏ | 資料名 | 頁 | 項目 | 質問等
例 | 見積提案募集要項
1
2
3
4
5
6

## 第7号様式-1
第7号様式-１ |  |  | 第7号様式-１
（仮称）新南部工場施設整備・運営事業（民間委託方式） |  | （仮称）新南部工場施設整備・運営事業（ＤＢＯ）
建設費見積内訳書 |  | 建設費見積内訳書
平成22年 月 |  | 平成22年 月
| 会社名 |  |  | 会社名

## 第7号様式-2
第７号様式-２（民間委託方式） | [6 empty] | 第７号様式-２(ＤＢＯ）
名称 | 規格 | 員数 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 | 名称 | 規格 | 員数 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
（仮称）新南部工場施設整備・運営事業 | [6 empty] | （仮称）新南部工場施設整備・運営事業
1) 直接工事費 |  | 1 | 式 |  |  | No.2 | 1) 直接工事費 |  | 1 | 式 |  |  | No.2
2) 共通仮設費 |  | 1 | 式 |  |  | 直工の ％ | 2) 共通仮設費 |  | 1 | 式 |  |  | 直工の ％
純工事費 | [6 empty] | 純工事費
3) 現場管理費 |  | 1 | 式 |  |  | 純工事費の ％ | 3) 現場管理費 |  | 1 | 式 |  |  | 純工事費の ％
工事原価 | [6 empty] | 工事原価
4) 一般管理費 |  | 1 | 式 |  |  | 工事原価の ％ | 4) 一般管理費 |  | 1 | 式 |  |  | 工事原価の ％
工事価格 | [6 empty] | 工事価格
1) 直接工事費 | [6 empty] | 1) 直接工事費
Ⅰ．プラント設備工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | Ⅰ．プラント設備工事 |  | 1 | 式
Ⅱ．建築工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | Ⅱ．建築工事 |  | 1 | 式
Ⅲ．土木・外構工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | Ⅲ．土木・外構工事 |  | 1 | 式
Ⅳ．建築機械設備工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | Ⅳ．建築機械設備工事 |  | 1 | 式
Ⅴ．建築電気設備工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | Ⅴ．建築電気設備工事 |  | 1 | 式
Ⅵ．その他設備 |  | 1 | 式 |  |  |  | Ⅵ．その他設備 |  | 1 | 式
計 | [6 empty] | 計
Ⅰ．プラント設備工事 | [6 empty] | Ⅰ．プラント設備工事
１．受入供給設備 |  | 1 | 式 |  |  |  | １．受入供給設備 |  | 1 | 式
２．燃焼設備 |  | 1 | 式 |  |  |  | ２．燃焼設備 |  | 1 | 式
３．燃焼ガス冷却設備 |  | 1 | 式 |  |  |  | ３．燃焼ガス冷却設備 |  | 1 | 式
４．排ガス処理設備 |  | 1 | 式 |  |  |  | ４．排ガス処理設備 |  | 1 | 式
５．通風設備 |  | 1 | 式 |  |  |  | ５．通風設備 |  | 1 | 式
６．灰出し設備 |  | 1 | 式 |  |  |  | ６．灰出し設備 |  | 1 | 式
７．給水設備 |  | 1 | 式 |  |  |  | ７．給水設備 |  | 1 | 式
８．排水処理設備 |  | 1 | 式 |  |  |  | ８．排水処理設備 |  | 1 | 式
９．発電設備 |  | 1 | 式 |  |  |  | ９．発電設備 |  | 1 | 式
10．電気設備 |  | 1 | 式 |  |  |  | 10．電気設備 |  | 1 | 式
11．計装設備 |  | 1 | 式 |  |  |  | 11．計装設備 |  | 1 | 式
12．余熱利用設備 |  | 1 | 式 |  |  |  | 12．余熱利用設備 |  | 1 | 式
13．雑設備 |  | 1 | 式 |  |  |  | 13．雑設備 |  | 1 | 式
計 | [6 empty] | 計
Ⅰ－１．受入供給設備 | [6 empty] | Ⅰ－１．受入供給設備
１．計量機 |  | 3 | 台 |  |  |  | １．計量機 |  | 3 | 台
２．プラットフォーム出入口扉 |  | 2 | 基 |  |  |  | ２．プラットフォーム出入口扉 |  | 2 | 基
３．ごみ投入扉 |  | 8 | 基 |  |  |  | ３．ごみ投入扉 |  | 8 | 基
４．ダンピングボックス |  | 4 | 基 |  |  |  | ４．ダンピングボックス |  | 4 | 基
５．投入監視コンベア |  | 1 | 基 |  |  |  | ５．投入監視コンベア |  | 1 | 基
６．補助投入口 |  | 1 | 基 |  |  |  | ６．補助投入口 |  | 1 | 基
７．ごみクレーン |  | 2 | 基 |  |  |  | ７．ごみクレーン |  | 2 | 基
８．粗大ごみ破砕機 |  | 1 | 基 |  |  |  | ８．粗大ごみ破砕機 |  | 1 | 基
９．脱臭装置 |  | 1 | 式 |  |  |  | ９．脱臭装置 |  | 1 | 式
小計 | [6 empty] | 小計
Ⅰ－２．燃焼設備 | [6 empty] | Ⅰ－２．燃焼設備
１．ごみ投入ホッパ |  | 3 | 基 |  |  |  | １．ごみ投入ホッパ |  | 3 | 基
２．給じん装置 |  | 3 | 基 |  |  |  | ２．給じん装置 |  | 3 | 基
３．燃焼装置 |  | 3 | 基 |  |  |  | ３．燃焼装置 |  | 3 | 基
４．油圧装置 |  | 3 | ﾕﾆｯﾄ |  |  |  | ４．油圧装置 |  | 3 | ﾕﾆｯﾄ
５．焼却炉 |  | 3 | 基 |  |  |  | ５．焼却炉 |  | 3 | 基
６．助燃装置 |  | 1 | 式 |  |  |  | ６．助燃装置 |  | 1 | 式
小計 | [6 empty] | 小計
Ⅰ－３．燃焼ガス冷却設備 | [6 empty] | Ⅰ－３．燃焼ガス冷却設備
１．ボイラ |  | 1 | 式 |  |  |  | １．ボイラ |  | 1 | 式
２．スートブロワ及びハンマリング装置 |  | 1 | 式 |  |  |  | ２．スートブロワ及びハンマリング装置 |  | 1 | 式
３．ボイラ給水ポンプ |  | 6 | 基 |  |  |  | ３．ボイラ給水ポンプ |  | 6 | 基
４．脱気器 |  | 1 | 式 |  |  |  | ４．脱気器 |  | 1 | 式
５．脱気器給水ポンプ |  | 1 | 式 |  |  |  | ５．脱気器給水ポンプ |  | 1 | 式
６．ボイラ用薬液注入装置 |  | 1 | 式 |  |  |  | ６．ボイラ用薬液注入装置 |  | 1 | 式
７．連続ブロー装置 |  | 3 | 基 |  |  |  | ７．連続ブロー装置 |  | 3 | 基
８．蒸気だめ |  | 3 | 基 |  |  |  | ８．蒸気だめ |  | 3 | 基
９．復水タンク |  | 1 | 基 |  |  |  | ９．復水タンク |  | 1 | 基
10．純水装置 |  | 1 | 式 |  |  |  | 10．純水装置 |  | 1 | 式
小計 | [6 empty] | 小計
Ⅰ－４．排ガス処理設備 | [6 empty] | Ⅰ－４．排ガス処理設備
１．減温塔 |  | 3 | 基 |  |  |  | １．減温塔 |  | 3 | 基
２．ろ過式集じん器 |  | 3 | 基 |  |  |  | ２．ろ過式集じん器 |  | 3 | 基
３．排ガス洗浄設備 |  | 3 | 基 |  |  |  | ３．排ガス洗浄設備 |  | 3 | 基
４．触媒脱硝装置 |  | 3 | 基 |  |  |  | ４．触媒脱硝装置 |  | 3 | 基
小計 | [6 empty] | 小計
Ⅰ－５．通風設備 | [6 empty] | Ⅰ－５．通風設備
１．押込送風機 |  | 3 | 基 |  |  |  | １．押込送風機 |  | 3 | 基
２．二次送風機 |  | 3 | 基 |  |  |  | ２．二次送風機 |  | 3 | 基
３．蒸気式空気予熱器 |  | 3 | 基 |  |  |  | ３．蒸気式空気予熱器 |  | 3 | 基
４．風道 |  | 3 | 式 |  |  |  | ４．風道 |  | 3 | 式
５．煙道 |  | 3 | 式 |  |  |  | ５．煙道 |  | 3 | 式
６．風煙道ダンパ |  | 3 | 式 |  |  |  | ６．風煙道ダンパ |  | 3 | 式
７．誘引送風機 |  | 3 | 基 |  |  |  | ７．誘引送風機 |  | 3 | 基
８．煙突 |  | 1 | 式 |  |  |  | ８．煙突 |  | 1 | 式
小計 | [6 empty] | 小計
Ⅰ－６．灰出し設備 | [6 empty] | Ⅰ－６．灰出し設備
１．落じんコンベヤ |  | 3 | 基 |  |  |  | １．落じんコンベヤ |  | 3 | 基
２．灰押出装置 |  | 3 | 基 |  |  |  | ２．灰押出装置 |  | 3 | 基
３．灰搬出装置 |  | 3 | 基 |  |  |  | ３．灰搬出装置 |  | 3 | 基
４．磁選機 |  | 3 | 基 |  |  |  | ４．磁選機 |  | 3 | 基
５．鉄搬送コンベヤ |  | 3 | 基 |  |  |  | ５．鉄搬送コンベヤ |  | 3 | 基
６．鉄貯留バンカ |  | 1 | 式 |  |  |  | ６．鉄貯留バンカ |  | 1 | 式
７．飛灰処理設備 |  | 1 | 式 |  |  |  | ７．飛灰処理設備 |  | 1 | 式
８．灰クレーン |  | 2 | 基 |  |  |  | ８．灰クレーン |  | 2 | 基
小計 | [6 empty] | 小計
Ⅰ－７．給水設備 | [6 empty] | Ⅰ－７．給水設備
１．主要水槽 |  | 1 | 式 |  |  |  | １．主要水槽 |  | 1 | 式
２．機器冷却水冷却塔 |  | 1 | 式 |  |  |  | ２．機器冷却水冷却塔 |  | 1 | 式
３．ポンプ類 |  | 1 | 式 |  |  |  | ３．ポンプ類 |  | 1 | 式
小計 | [6 empty] | 小計
Ⅰ－８．排水処理設備 | [6 empty] | Ⅰ－８．排水処理設備
１．水槽類 |  | 1 | 式 |  |  |  | １．水槽類 |  | 1 | 式
２．薬品貯槽、希釈槽類 |  | 1 | 式 |  |  |  | ２．薬品貯槽、希釈槽類 |  | 1 | 式
３．薬品移送及び注入ポンプ類 |  | 1 | 式 |  |  |  | ３．薬品移送及び注入ポンプ類 |  | 1 | 式
４．汚水・汚泥等移送ポンプ |  | 1 | 式 |  |  |  | ４．汚水・汚泥等移送ポンプ |  | 1 | 式
小計 | [6 empty] | 小計
Ⅰ－９．発電設備 | [6 empty] | Ⅰ－９．発電設備
１．蒸気タービン発電設備 |  | 1 | 式 |  |  |  | １．蒸気タービン発電設備 |  | 1 | 式
２．蒸気タービン発電機 |  | 1 | 式 |  |  |  | ２．蒸気タービン発電機 |  | 1 | 式
３．低圧蒸気復水器 |  | 1 | 式 |  |  |  | ３．低圧蒸気復水器 |  | 1 | 式
４．排気復水タンク |  | 1 | 式 |  |  |  | ４．排気復水タンク |  | 1 | 式
５．排気復水ポンプ |  | 1 | 式 |  |  |  | ５．排気復水ポンプ |  | 1 | 式
６．主蒸気減圧減温装置 |  | 1 | 式 |  |  |  | ６．主蒸気減圧減温装置 |  | 1 | 式
７．非常用発電機 |  | 1 | 式 |  |  |  | ７．非常用発電機 |  | 1 | 式
８．発電機室用天井クレーン |  | 1 | 式 |  |  |  | ８．発電機室用天井クレーン |  | 1 | 式
小計 | [6 empty] | 小計
Ⅰ－10．電気設備 | [6 empty] | Ⅰ－10．電気設備
１．特別高圧受変電設備 |  | 1 | 式 |  |  |  | １．特別高圧受変電設備 |  | 1 | 式
２．高圧配電設備 |  | 1 | 式 |  |  |  | ２．高圧配電設備 |  | 1 | 式
３．低圧配電設備 |  | 1 | 式 |  |  |  | ３．低圧配電設備 |  | 1 | 式
４．動力設備 |  | 1 | 式 |  |  |  | ４．動力設備 |  | 1 | 式
５．非常用電源設備 |  | 1 | 式 |  |  |  | ５．非常用電源設備 |  | 1 | 式
６．直流電源設備 |  | 1 | 式 |  |  |  | ６．直流電源設備 |  | 1 | 式
７．補修用電源 |  | 1 | 式 |  |  |  | ７．補修用電源 |  | 1 | 式
８．電気配線工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ８．電気配線工事 |  | 1 | 式
小計 | [6 empty] | 小計
Ⅰ－11．計装設備 | [6 empty] | Ⅰ－11．計装設備
１．計装機器 |  | 1 | 式 |  |  |  | １．計装機器 |  | 1 | 式
２．中央制御装置 |  | 1 | 式 |  |  |  | ２．中央制御装置 |  | 1 | 式
３．データ処理装置 |  | 1 | 式 |  |  |  | ３．データ処理装置 |  | 1 | 式
４．ローカル制御系 |  | 1 | 式 |  |  |  | ４．ローカル制御系 |  | 1 | 式
５．計装用空気圧縮機 |  | 1 | 式 |  |  |  | ５．計装用空気圧縮機 |  | 1 | 式
６．保全情報管理システム |  | 1 | 式 |  |  |  | ６．保全情報管理システム |  | 1 | 式
小計 | [6 empty] | 小計
Ⅰ－12．余熱利用設備 | [6 empty] | Ⅰ－12．余熱利用設備
１．温水供給設備 |  | 1 | 式 |  |  |  | １．温水供給設備 |  | 1 | 式
小計 | [6 empty] | 小計
Ⅰ－13．雑設備 | [6 empty] | Ⅰ－13．雑設備
１．プラント用空気圧縮機 |  | 1 | 式 |  |  |  | １．プラント用空気圧縮機 |  | 1 | 式
２．掃除装置 |  | 1 | 式 |  |  |  | ２．掃除装置 |  | 1 | 式
３．機器搬出入用荷役設備 |  | 1 | 式 |  |  |  | ３．機器搬出入用荷役設備 |  | 1 | 式
４．エアシャワー設備 |  | 1 | 式 |  |  |  | ４．エアシャワー設備 |  | 1 | 式
５．洗車設備 |  | 1 | 式 |  |  |  | ５．洗車設備 |  | 1 | 式
小計 | [6 empty] | 小計
Ⅱ．建築工事 | [6 empty] | Ⅱ．建築工事
１．焼却処理棟 |  | 1 | 式 |  |  |  | １．焼却処理棟 |  | 1 | 式
２．管理棟 |  | 1 | 式 |  |  |  | ２．管理棟 |  | 1 | 式
３．煙突 |  | 1 | 式 |  |  |  | ３．煙突 |  | 1 | 式
４．その他付属棟（計量棟他） |  | 1 | 式 |  |  |  | ４．その他付属棟（計量棟他） |  | 1 | 式
計 | [6 empty] | 計
Ⅱ－１．焼却処理棟 | [6 empty] | Ⅱ－１．焼却処理棟
１．直接仮設工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | １．直接仮設工事 |  | 1 | 式
２．土工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ２．土工事 |  | 1 | 式
３．杭・地業工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ３．杭・地業工事 |  | 1 | 式
４．鉄筋工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ４．鉄筋工事 |  | 1 | 式
５．コンクリート工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ５．コンクリート工事 |  | 1 | 式
６．鉄骨工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ６．鉄骨工事 |  | 1 | 式
７．コンクリートブロック・ＡＬＣパネル工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ７．コンクリートブロック・ＡＬＣパネル工事 |  | 1 | 式
８．防水工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ８．防水工事 |  | 1 | 式
９．石工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ９．石工事 |  | 1 | 式
10．タイル工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 10．タイル工事 |  | 1 | 式
11．木工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 11．木工事 |  | 1 | 式
12．屋根及びとい工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 12．屋根及びとい工事 |  | 1 | 式
13．金属工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 13．金属工事 |  | 1 | 式
14．左官工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 14．左官工事 |  | 1 | 式
15．建具工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 15．建具工事 |  | 1 | 式
16．カーテンウォール工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 16．カーテンウォール工事 |  | 1 | 式
17．塗装工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 17．塗装工事 |  | 1 | 式
18．内装工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 18．内装工事 |  | 1 | 式
19．雑工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 19．雑工事 |  | 1 | 式
小計 | [6 empty] | 小計
Ⅱ－２．管理棟 | [6 empty] | Ⅱ－２．管理棟
１．直接仮設工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | １．直接仮設工事 |  | 1 | 式
２．土工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ２．土工事 |  | 1 | 式
３．杭・地業工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ３．杭・地業工事 |  | 1 | 式
４．鉄筋工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ４．鉄筋工事 |  | 1 | 式
５．コンクリート工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ５．コンクリート工事 |  | 1 | 式
６．鉄骨工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ６．鉄骨工事 |  | 1 | 式
７．コンクリートブロック・ＡＬＣパネル工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ７．コンクリートブロック・ＡＬＣパネル工事 |  | 1 | 式
８．防水工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ８．防水工事 |  | 1 | 式
９．石工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ９．石工事 |  | 1 | 式
10．タイル工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 10．タイル工事 |  | 1 | 式
11．木工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 11．木工事 |  | 1 | 式
12．屋根及びとい工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 12．屋根及びとい工事 |  | 1 | 式
13．金属工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 13．金属工事 |  | 1 | 式
14．左官工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 14．左官工事 |  | 1 | 式
15．建具工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 15．建具工事 |  | 1 | 式
16．カーテンウォール工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 16．カーテンウォール工事 |  | 1 | 式
17．塗装工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 17．塗装工事 |  | 1 | 式
18．内装工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 18．内装工事 |  | 1 | 式
19．雑工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 19．雑工事 |  | 1 | 式
小計 | [6 empty] | 小計
Ⅱ－３．煙突 | [6 empty] | Ⅱ－３．煙突
１．直接仮設工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | １．直接仮設工事 |  | 1 | 式
２．土工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ２．土工事 |  | 1 | 式
３．地業工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ３．地業工事 |  | 1 | 式
４．鉄筋工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ４．鉄筋工事 |  | 1 | 式
５．コンクリート工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ５．コンクリート工事 |  | 1 | 式
６．鉄骨工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ６．鉄骨工事 |  | 1 | 式
７．防水工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ７．防水工事 |  | 1 | 式
８．金属工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ８．金属工事 |  | 1 | 式
９．左官工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ９．左官工事 |  | 1 | 式
10．建具工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 10．建具工事 |  | 1 | 式
11．塗装工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 11．塗装工事 |  | 1 | 式
12．内装工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 12．内装工事 |  | 1 | 式
13．雑工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 13．雑工事 |  | 1 | 式
小計 | [6 empty] | 小計
Ⅱ－４．その他付属棟（計量棟他） | [6 empty] | Ⅱ－４．その他付属棟（計量棟他）
１．直接仮設工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | １．直接仮設工事 |  | 1 | 式
２．土工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ２．土工事 |  | 1 | 式
３．地業工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ３．地業工事 |  | 1 | 式
４．鉄筋工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ４．鉄筋工事 |  | 1 | 式
５．コンクリート工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ５．コンクリート工事 |  | 1 | 式
６．鉄骨工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ６．鉄骨工事 |  | 1 | 式
７．防水工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ７．防水工事 |  | 1 | 式
８．タイル工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ８．タイル工事 |  | 1 | 式
９．屋根及びとい工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ９．屋根及びとい工事 |  | 1 | 式
10．金属工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 10．金属工事 |  | 1 | 式
11．左官工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 11．左官工事 |  | 1 | 式
12．建具工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 12．建具工事 |  | 1 | 式
13．塗装工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 13．塗装工事 |  | 1 | 式
14．内装工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 14．内装工事 |  | 1 | 式
15．雑工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 15．雑工事 |  | 1 | 式
小計 | [6 empty] | 小計
Ⅲ．土木・外構工事 | [6 empty] | Ⅲ．土木・外構工事
１．土木工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | １．土木工事 |  | 1 | 式
２．外構工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ２．外構工事 |  | 1 | 式
計 | [6 empty] | 計
Ⅲ－１．土木工事 | [6 empty] | Ⅲ－１．土木工事
１．擁壁工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | １．擁壁工事 |  | 1 | 式
２．法面工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ２．法面工事 |  | 1 | 式
３．造成工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ３．造成工事 |  | 1 | 式
小計 | [6 empty] | 小計
Ⅲ－２．外構工事 | [6 empty] | Ⅲ－２．外構工事
１．構内道路工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | １．構内道路工事 |  | 1 | 式
２．駐車場工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ２．駐車場工事 |  | 1 | 式
３．構内排水設備工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ３．構内排水設備工事 |  | 1 | 式
４．屋外灯工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ４．屋外灯工事 |  | 1 | 式
５．植栽工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ５．植栽工事 |  | 1 | 式
６．土留及びフェンス工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ６．土留及びフェンス工事 |  | 1 | 式
７．サイン工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ７．サイン工事 |  | 1 | 式
８．門・門扉工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | ８．門・門扉工事 |  | 1 | 式
小計 | [6 empty] | 小計
Ⅳ．建築機械設備工事 | [6 empty] | Ⅳ．建築機械設備工事
１．空気調和設備 |  | 1 | 式 |  |  |  | １．空気調和設備 |  | 1 | 式
２．換気設備 |  | 1 | 式 |  |  |  | ２．換気設備 |  | 1 | 式
３．排煙設備 |  | 1 | 式 |  |  |  | ３．排煙設備 |  | 1 | 式
４．給排水衛生設備 |  | 1 | 式 |  |  |  | ４．給排水衛生設備 |  | 1 | 式
計 | [6 empty] | 計
Ⅴ．建築電気設備工事 | [6 empty] | Ⅴ．建築電気設備工事
１．幹線設備 |  | 1 | 式 |  |  |  | １．幹線設備 |  | 1 | 式
２．動力設備 |  | 1 | 式 |  |  |  | ２．動力設備 |  | 1 | 式
３．電灯・コンセント設備 |  | 1 | 式 |  |  |  | ３．電灯・コンセント設備 |  | 1 | 式
４．弱電設備 |  | 1 | 式 |  |  |  | ４．弱電設備 |  | 1 | 式
５．雷保護設備 |  | 1 | 式 |  |  |  | ５．雷保護設備 |  | 1 | 式
６．エレベータ設備 |  | 1 | 式 |  |  |  | ６．エレベータ設備 |  | 1 | 式
７．消防設備 |  | 1 | 式 |  |  |  | ７．消防設備 |  | 1 | 式
計 | [6 empty] | 計
Ⅵ．その他設備 | [6 empty] | Ⅵ．その他設備
１．見学者用説明装置 |  | 1 | 式 |  |  |  | １．見学者用説明装置 |  | 1 | 式
２．再生可能エネルギーによる発電装置 |  | 1 | 式 |  |  |  | ２．再生可能エネルギーによる発電装置 |  | 1 | 式
３．環境情報発信装置 |  | 1 | 式 |  |  |  | ３．環境情報発信装置 |  | 1 | 式
計 | [6 empty] | 計

## 第7号様式-3
第７号様式-３ | [10 empty] | 第７号様式-３
建設費交付対象内外内訳表（民間委託方式） | [10 empty] | 建設費交付対象内外内訳表（ＤＢＯ）
[9 empty] | （単位：千円） | [10 empty] | （単位：千円）
交付内外 | 工 種 |  |  | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 合計 | 備考 | 交付内外 | 工 種 |  |  | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 合計 | 備考
交付対象内 | 1. | プラント設備工事 | [8 empty] | 交付対象内 | 1. | プラント設備工事
|  | ① | 受入供給設備 | [9 empty] | ① | 受入供給設備
|  | ② | 燃焼設備 | [9 empty] | ② | 燃焼設備
|  | ③ | 燃焼ガス冷却設備 | [9 empty] | ③ | 燃焼ガス冷却設備
|  | ④ | 排ガス処理設備 | [9 empty] | ④ | 排ガス処理設備
|  | ⑤ | 通風設備 | [9 empty] | ⑤ | 通風設備
|  | ⑥ | 灰出し設備 | [9 empty] | ⑥ | 灰出し設備
|  | ⑦ | 給水設備 | [9 empty] | ⑦ | 給水設備
|  | ⑧ | 排水処理設備 | [9 empty] | ⑧ | 排水処理設備
|  | ⑨ | 発電設備 | [9 empty] | ⑨ | 発電設備
|  | ⑩ | 電気設備 | [9 empty] | ⑩ | 電気設備
|  | ⑪ | 計装設備 | [9 empty] | ⑪ | 計装設備
|  | ⑫ | 余熱利用設備 | [9 empty] | ⑫ | 余熱利用設備
|  | ⑬ | 雑設備 | [9 empty] | ⑬ | 雑設備
|  | 小計 | [10 empty] | 小計
| 2. | 土木・建築工事 | [9 empty] | 2. | 土木・建築工事
|  | ① | 建築工事 | [9 empty] | ① | 建築工事
|  | ② | 土木・外構工事 | [9 empty] | ② | 土木・外構工事
|  | ③ | 建築機械設備工事 | [9 empty] | ③ | 建築機械設備工事
|  | ④ | 建築電気設備工事 | [9 empty] | ④ | 建築電気設備工事
|  | 小計 | [10 empty] | 小計
| 3. | その他工事 | [9 empty] | 3. | その他工事
|  | 工事費計 | [10 empty] | 工事費計
| 4. | 共通仮設費 | [9 empty] | 4. | 共通仮設費
| 5. | 現場管理費 | [9 empty] | 5. | 現場管理費
| 6. | 一般管理費 | [9 empty] | 6. | 一般管理費
| 計 | [10 empty] | 計
交付対象外 | 1. | 土木・建築工事 | [8 empty] | 交付対象外 | 1. | 土木・建築工事
|  | ① | 建築工事 | [9 empty] | ① | 建築工事
|  | ② | 土木・外構工事 | [9 empty] | ② | 土木・外構工事
|  | ③ | 建築機械設備工事 | [9 empty] | ③ | 建築機械設備工事
|  | ④ | 建築電気設備工事 | [9 empty] | ④ | 建築電気設備工事
| 2. | その他工事 | [9 empty] | 2. | その他工事
|  | 小計 | [10 empty] | 小計
| 3. | 共通仮設費 | [9 empty] | 3. | 共通仮設費
| 4. | 現場管理費 | [9 empty] | 4. | 現場管理費
| 5. | 一般管理費 | [9 empty] | 5. | 一般管理費
| 計 | [10 empty] | 計
合 計 | [10 empty] | 合 計
消費税 | [10 empty] | 消費税
合計（税込み） | [10 empty] | 合計（税込み）
交付金 | [10 empty] | 交付金
| その他 | 人件費 |  | － | － | － | － | － | － |  |  | その他 | モニタリング費 |  | － | － | － | － | － | －
|  | 造成工事費 |  | － | － | － | － | － | － |  |  |  | 人件費
|  | 実施設計費 | [10 empty] | 造成工事費 |  | － | － | － | － | － | －
|  | 設計施工監理費 | [10 empty] | 実施設計費
|  | 保険料 | [10 empty] | 設計施工監理費
|  |  | ※建設費に含まれるものは、備考欄に建設費に含む旨をご記入ください。 | [9 empty] | ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ費
SPC設立費
SPC維持費
金融組成費
保険料
※アドバイザー費：事業者側で依頼する財務・法律等アドバイザー費
※金融組成費：金融機関への手数料。なお、見込まない場合は「0」を記入のこと。
※建設費に含まれるものは、備考欄に建設費に含む旨をご記入ください。
※人件費はSPCの人員の費用
※SPC維持費は人件費以外の費用

## 第8号様式
第８号様式
運営費（民間委託方式）
事業年度
|  |  |  | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46 | H47 | H48 | H49 | H50 | H51 | H52 | H53 | 合計
| 歳出 | 維持管理補修費
法定点検費
点検検査費(法定以外)
維持管理修繕費
プラント更新費
建物修繕費
建物大規模修理
計
|  | 人件費 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
光熱水費・用役費
|  |  | 電気料（買電） | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
|  |  | 光熱水費（水道） | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
|  |  | 光熱水費（下水道） | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
|  |  | 燃料費 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
|  |  | 薬品費・消耗品費 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
その他
|  |  | 調査委託費 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
|  |  | 委託費 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
|  |  | 保守委託費 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
|  |  | 運搬費 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
|  |  | リスク調査費(保険料) | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
その他
計
小計
| 歳入 | 売電
余剰電力売却
RPS証書
計
金属類売却
その他
小計
合計
※維持管理補修費は、単年度契約で発注するとした場合の費用を記入すること。
※プラント更新費：プラントの大規模改修工事費
※建物大規模修理：屋上防水，外壁改修等の大規模修理（事業期間に1回）
※建築設備は建物修繕費に含む。
※調査委託費（環境項目測定費），委託費（炉ボイラー等運転業務・ごみ搬入受付業務），保守委託費（清掃・植栽管理・保守点検等）
第８号様式
運営費（ＤＢＯ）
事業年度
|  |  |  | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46 | H47 | H48 | H49 | H50 | H51 | H52 | H53 | 合計
| 支出 | 維持管理補修費
法定点検費
点検検査費(法定以外)
維持管理修繕費
プラント更新費
建物修繕費
建物大規模修理
計
人件費
光熱水費・用役費
電気料
光熱水費（水道）
光熱水費（下水道）
燃料費
薬品費・消耗品費
その他
調査委託費
委託費
保守委託費
運搬費
SPC維持費
SPC税
保険料
その他
計
小計
| 収入 | 運営費（サービス対価）
計
金属類売却
その他
小計
合計
売電額
※プラント更新費：プラントの大規模改修工事費
※建物大規模修理：屋上防水，外壁改修等の大規模修理（事業期間に1回）
※建築設備は建物修繕費に含む。
※調査委託費（環境項目測定費），委託費（炉ボイラー等運転業務・ごみ搬入受付業務），保守委託費（清掃・植栽管理・保守点検等）
※人件費はSPCの人員の費用
※SPC維持費は人件費以外の費用

## 第9号様式
第９号様式
薬剤単価等
項目 |  |  | 単価 | 年間使用量 | 年間購入料
燃料 | 炉立上下げ時の使用助燃剤
薬品 | 排ガス | アンモニア水
洗煙薬剤（ ）
活性炭
消石灰
助剤
灰処理 キレート剤
| 給水処理 | 苛性ソーダ
凝集剤
次亜塩素酸ナトリウム
| 排水処理 | 苛性ソーダ
塩酸
凝集剤
活性炭
キレート樹脂
| ボイラー・ 純水装置等 | 清缶剤
脱酸剤
復水処理剤
苛性ソーダ
塩酸
保缶剤
活性炭
陽イオン交換樹脂
陰イオン交換樹脂
| 脱臭など | 脱臭用活性炭
防虫剤
消臭剤
油脂類 | 潤滑油
タービン潤滑油
その他 | 機器冷却水薬品
防食・防スケール
スライム処理剤等

## 第10号様式
第10号様式
資本金の設定に対する考え方
SPCを設立する際、資本金の金額を設定することと思いますが、これを決定するにあたっての貴社の考え方をご回答下さい。（どのような考え方に基づいて資本金の金額を設定しているのか）
ご回答内容
資本金 | （千円）
資本金の設定 に対する考え方

## 第11号様式
第11号様式
運営人員体制（ＤＢＯ）
単位：人
| 日勤 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 備考
所長
副所長
事務員
事務員
計量要員
プラットホーム監視員・誘導員
運転班
クレーン運転
炉運転
保全班
処分場等運搬員
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※：休暇要員等の予備人員も含めること。
※：兼務にて対応するものはカッコ書きで人員数を記述し、備考欄に内容を記載すること。
※：労働基準法の週労働時間40時間を原則とする。

## 第12号様式
第12号様式
事業収支計画（ＤＢＯ）
事業年度
|  |  | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46 | H47 | H48 | H49 | H50 | H51 | H52 | H53 | 合計
収入
運営費(サービス対価)
金属類売却収入
その他
支出
アドバイザー費
金融組成費
エージェントフィー
維持管理補修費
人件費
光熱水費・用役費
その他
ＳＰＣ設立費
営業利益
営業外収入
営業外費用
営業外損益
経常利益
特別損益
当期利益（税引前利益）
法人税等
当期利益（税引後利益）
配当金
※アドバイザー費：事業者側で依頼する財務・法律等アドバイザー費
※金融組成費：金融機関への手数料。なお、見込まない場合は「0」を記入のこと。
※エージェントフィーは、見込まない場合は「0」を記入のこと。

## 第16号様式
第16号様式 |  | 用役費（電気関係）
①施設設計条件
項 目 |  |  | 内 容
タービン形式 |  |  | 抽気復水タービン | [7 empty] | 売電単価
蒸気条件 |  |  | 入口 |  |  | 出口 |  |  |  |  | 電気事業者名
|  |  | ℃ |  | MPa | ℃ | MPa |  |  |  | 夏季昼間 (円/kwh)
発電機の容量 | [6 empty] | kW |  |  |  | その他季昼間(円/kwh)
夜 間 (円/kwh)
②用役内訳(年間）
| 電力関係(年間） | [9 empty] | 買電単価
| 買 電 料 金 | [5 empty] | 売 電 料 金
| 基本料金 （円）/月 | 基本料金 （千円）/年 | 使用量 [kWh/年] | 単価[円/kWh] | 単価[円/kWh] | 料金 （千円税抜） | 売電量 [kWh/年] | 単価[円/kWh] | 料金 （千円税抜） |  | 電気事業者名
|  |  |  | 夏 季 | その他季 |  |  | 加重平均単価 |  |  | 基本料金 （円/KW）
基準ごみ | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 電力量料金 (円/kwh) | ―
低質ごみ | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 夏 季 (円/kwh)
高質ごみ | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | その他季 (円/kwh)
③発電量等(詳細)
項目 | [6 empty] | 単位 | 低質ごみ | 基準ごみ | 高質ごみ
契約電力 | [6 empty] | kW
全停止時使用電力 | [6 empty] | kW
1炉目立上時使用電力 | [6 empty] | kW
1炉稼働時使用電力 | [6 empty] | kW
1炉稼働時発電電力 | [6 empty] | kW
2炉目立上時使用電力 | [6 empty] | kW
2炉稼働時使用電力 | [6 empty] | kW
2炉稼働時発電電力 | [6 empty] | kW
2炉稼働時発電効率 | [6 empty] | ％
3炉目立上時使用電力 | [6 empty] | kW
3炉稼働時使用電力 | [6 empty] | kW
3炉稼働時発電電力 | [6 empty] | kW
3炉稼働時発電効率 | [6 empty] | ％
| 契約電力 |  |  |  | ：電気事業者との契約電力をさす。
| 全停止時使用電力 |  |  |  | ：全休日（全炉停止時）に必要な空調や照明に必要な電力をさす。
| 1炉目立上時使用電力 |  |  |  | ：全炉停止から1炉立上に施設全体で必要な電力（全停止時使用電力を含む）をさす。
| 1炉稼動時使用電力 |  |  |  | ：１炉運転時に施設全体で必要な電力をさす。
| 1炉稼動時発電電力 |  |  |  | ：１炉運転時に発電できる電力をさす。
| ２炉目立上時使用電力 |  |  |  | ：１炉稼動時使用電力に２炉目立上に必要な電力を加えた施設全体で必要な電力をさす。
| ２炉稼動時使用電力 |  |  |  | ：２炉運転時に施設全体で必要な電力をさす。
| ２炉稼動時発電電力 |  |  |  | ：２炉稼動時に発電できる電力をさす。
| ３炉目立上時使用電力 |  |  |  | ：２炉稼動時使用電力に３炉目立上に必要な電力を加えた施設全体で必要な電力をさす。
| ３炉稼動時使用電力 |  |  |  | ：３炉運転時に施設全体で必要な電力をさす。
| ３炉稼動時発電電力 |  |  |  | ：３炉稼動時に発電できる電力をさす。
| 発電効率 |  |  |  | ：発電効率（％）＝発電量（kW）×3,600(kJ/kWh)÷(ごみ入熱量（kJ/h）+外部燃料熱量（kJ/h）)×100

## 第18号様式
第18号様式
リスクに関する要望
項目 |  | ご回答内容
変更希望項目 |  | （ ）番（ ）
内 容
理 由
項目 |  | ご回答内容
変更希望項目 |  | （ ）番（ ）
内 容
理 由
項目 |  | ご回答内容
変更希望項目 |  | （ ）番（ ）
内 容
理 由
項目 |  | ご回答内容
変更希望項目 |  | （ ）番（ ）
内 容
理 由

## 第19号様式
第19号様式
設備などに係るリスク抽出シート(1)
１．民間事業者の技術やノウハウで、安全・安心を確保できるか？ （プラントに係る技術など）
リスク要因 |  | その事項により影響を受ける 可能性のある設備・装置名 |  | その設備・装置で想定される 不具合など |  | リスク顕在化の場合 の影響の大きさ |  | 留意事項・リスク対策 |  |  |  | 想定される事故、 故障など
[8 empty] | 施設・装置的な工夫 （具体的な着眼点・対策の考え方） |  | 運営上の工夫 （具体的な着眼点・対策の考え方）
| ごみ量変動 |  | 受入・供給設備
| ごみ量変動（多量搬入） |  | ごみピット |  | 装置の過負荷 |  | ◎ | 十分な余裕率を見た施設整備 |  | 月変動係数の想定と稼日数調整 |  | 運転継続困難、プラント停止
[9 empty] | ・具体的に… |  | ・具体的に…
| ごみ量変動（少量搬入） | [7 empty] | ・具体的に… |  | ・具体的に…
積み上げでごみ発酵
| ごみ量変動 | [11 empty] | 爆 発
| ごみ量変動（多量搬入） | [11 empty] | 火 災
| ごみ量変動（少量搬入） | [11 empty] | 運転継続困難、プラント停止
| ごみ質変動 | [11 empty] | 炉内異常燃焼
| ごみ質（ﾌﾟﾗ多量） | [11 empty] | 労働災害の発生
ごみ質（厨芥多量）
ごみ質（大型不燃物過多）
ごみ質（危険物の混入）
鉄塊等の混入
炉の立上、立下
| 地震等の天災発生 | [11 empty] | 交 通 事 故
| 落 雷 | [11 empty] | 周辺環境汚染
| 停 電 | [11 empty] | 第三者への被害
施工不良
計装システム不良
バックアップの確保
作業環境確保
周辺環境保全
第19号様式
設備などに係るリスク抽出シート(2)
２．運営期間中などの事故リスクは何か、事故を防止する対策は何か？ （安全管理体制など）
リスク要因 |  | その事項により影響を受ける 可能性のある場所など |  | その場所で想定される 不具合など |  | リスク顕在化の場合 の影響の大きさ |  | 留意事項・リスク対策 |  |  |  | 想定される事故、 故障など
[8 empty] | 施設・装置的な工夫 （具体的な着眼点・対策の考え方） |  | 運営上の工夫 （具体的な着眼点・対策の考え方）
爆 発
| マニュアルの不備 | [11 empty] | 火 災
| 運転員教育の不備 | [11 empty] | 運転継続困難、プラント停止
| 業務に関する人事・組織 | [11 empty] | 炉内異常燃焼
| ごみ質（危険物の混入） | [11 empty] | 労働災害の発生
渋滞（構内）
渋滞（敷地外）
市民啓発
作業監視・管理不足
| 停電（作業停電） | [11 empty] | 交 通 事 故
| メンテナンス不良 | [11 empty] | 周辺環境汚染
| 補修不良 | [11 empty] | 第三者への被害
作業環境確保
危険個所（高所、閉所、 高温部）の補修、 部品交換
民間事業者による安心・安全確保の考え方
【記入例】
リスクワークショップで 抽出したリスク要因
リスクワークショップで 抽出した事故・故障など
応募者が考え方を提示
火 傷
引き込まれ
転 落
落下物
飛 来
酸欠，ガス中毒
民間事業者による安心・安全確保の考え方
火 傷
引き込まれ
転 落
落下物
飛 来
酸欠，ガス中毒
（事業者が記入）
（事業者が記入）

## 第20号様式（表紙）
第20号様式
（仮称）新南部工場施設整備・運営事業
設計仕様書
平成22年 月
会社名

## 第20号様式（仕様内容調査票）
設計図書仕様内容（記入表）
※設計図書の内容に基づき、以下の「設計仕様」の項に仕様の記入をお願いします。
なお、記入が困難な項目（図表、見出しの項目、指示事項等）については、記入せずとも結構です。〔 〕内は提案を可とします。
また、システム上必要な項目については、同様の様式で追記（挿入）をお願いします。
見積提案書項目 | 貴社設計仕様 | 要求水準書仕様
１ 受入供給設備
（１）計量機
① 形式 | 〔 〕 | ロードセル式（4点支持）
② 数量 | 〔 〕台 | 3台（入専用1台、出専用1台、入出兼用1台）
③ 主要項目
ア 天板材質 | 〔 〕
イ 天板厚み | 〔 〕mm
（２）プラットフォーム出入口扉
① 形式 | 〔 〕 | 両開きスライド式
② 数量 | 〔 〕基（入口 基、出口 基） | 入口1基，出口1基
③ 主要項目
ア 主要部材質
イ 付属品 | 〔 〕 | エアカーテン（必要な場合設置）
ウ 駆動方式 | 〔 〕 | 圧縮空気式
（３）ごみ投入扉
① 形式 | 〔 〕 | 観音扉式
② 数量 | 〔 〕基 | 8基
③ 主要項目
ア 主要部
(ア) 材質 | 〔 〕
(イ) 厚み | 〔 〕mm
イ 駆動方式 | 〔 〕
（４）ダンピングボックス
① 形式 | 〔 〕 | 傾斜投入式
② 数量 | 〔 〕基 | 4基以上
③ 主要項目
ア 主要部材質 | 〔 〕
イ 有効受入容量 | 〔 〕m3
ウ 作動時間 | 〔 〕sec
（５）投入監視コンベア
① 形式 | 〔 〕 | コンベア式
② 数量 | 〔 〕基
③ 主要項目
ア 主要部材質 | 〔 〕
イ 主要寸法 | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m×深さ〔 〕m
ウ 有効受入容量 | 〔 〕m3
（６）補助投入口
① 形式 | 〔 〕
② 数量 | 〔 〕基
③ 主要項目
ア 主要部材質 | 〔 〕
イ 投入部寸法 | 幅〔 〕m×奥行き〔 〕m | 幅1m以上、奥行き1m以上
（７）ごみピット
① 形式 | 〔 〕 | 水密性鉄筋コンクリート造
② 数量 | 〔 〕基 | 1基
③ 主要項目
ア ピットの有効容量 | 〔 〕m3 | 8,500m3以上
イ 寸法 | 幅〔 〕m×奥行き〔 〕m×深さ〔 〕m
（８）ごみクレーン
① 形式 | 〔 〕 | 油圧クラブバケット付天井走行クレーン
② 数量
ア クレーン本体 | 〔 〕基 | クレーン本体 2基
イ バケット | 〔 〕基 | バケット 2基以上
③ 主要項目
ア 吊上荷重 | 〔 〕t
イ 定格荷重 | 〔 〕t | 算出用単位体積重量0.4 t/m3
ウ バケット切取容量 | 〔 〕m3
エ バケット爪の材質 | 〔 〕
オ スパン | 〔 〕m
カ 揚程 | 〔 〕m
キ 横行距離 | 〔 〕m
ク 走行距離 | 〔 〕m
ケ 走行レール | 〔 〕 | 37kg/m以上
コ 各部速度及び電動機
(ア) 横行用
速度 | 〔 〕m/min
％ED | 〔 〕
ブレーキ方式 | 〔 〕
電動機 | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
(イ) 走行用
速度 | 〔 〕m/min
％ED | 〔 〕
ブレーキ方式 | 〔 〕
電動機 | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
(ウ) 巻上用
上昇速度 | 〔 〕m/min
下降速度 | 〔 〕m/min
％ED | 〔 〕
ブレーキ方式 | 〔 〕
電動機 | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
(エ) 開閉用
開速度 | 〔 〕m/min
閉速度 | 〔 〕m/min
％ED | 〔 〕
電動機 | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
(オ) 補巻上装置
形式 | 〔 〕
台数 | 〔 〕台
吊り上げ荷重 | 〔 〕t
(９) 粗大ごみ破砕機
① 形式 | 〔 〕 | 油圧せん断式
② 数量 | 〔 〕基 | 1基
③ 主要項目
ア 処理可能最大寸法 | 〔 〕m
イ 主要部材質
(ア) 本体 | 〔 〕
(イ) 破砕刃 | 〔 〕
ウ 粗大ごみ破砕機用集じん装置
(ア) 形式 | 〔 〕
(イ) 数量 | 〔 〕基
(ウ) 集じん装置出口含じん量 | 〔 〕g/m3N
(９)－２ 粗大ごみ破砕機用油圧駆動装置
① 形式 | 〔 〕
② 数量 | 〔 〕
③ 主要項目
ア 作動油タンク 有効容量 | 〔 〕Ｌ
イ 油圧ポンプ
(ア) 形式 | 〔 〕
(イ) 台数 | 〔 〕（内予備 台）
(ウ 吐出圧力（最高） | 〔 〕MPa
(エ) 最大流量 | 〔 〕m3/h
(オ) 電動機 | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
(10) 脱臭装置
① 形式 | 〔 〕 | 活性炭脱臭方式
② 数量 | 〔 〕式 | 1式
③ 主要項目
ア 処理対象 | 〔 〕 | ごみピット内の空気
イ 処理能力 | 〔 〕（装置出口）
ウ 運転時間 | 〔 〕h | 24時間連続10日間以上
エ 処理風量 | 〔 〕m3N/h
オ 活性炭量 | 〔 〕kg
２ 燃焼設備
(１) ごみ投入ホッパ
① 形式 | 〔 〕 | 鋼板溶接製
② 数量 | 〔 〕基 | 3基
③ 主要項目
ア 開口寸法 | 〔 〕m×〔 〕m
イ 有効容量 | 〔 〕m3
ウ 材質 | 〔 〕
エ 板厚 | 〔 〕mm
オ 冷却方式 | 〔 〕
カ レベル検出方式 | 〔 〕
キ ブリッジ検出方式 | 〔 〕
ク 開閉ゲート
(ア) 形式 | 〔 〕 | スイング式
(イ) 駆動方式 | 〔 〕
(ウ) 操作方式 | 〔 〕 | 遠隔手動
ケ ブリッジ除去装置
(ア) 形式 | 〔 〕
(イ) 駆動方式 | 〔 〕 | 油圧駆動式
(ウ) 操作方式 | 〔 〕 | 遠隔手動
(２) 給じん装置
① 形式 | 〔 〕 | プッシャー式
② 数量 | 〔 〕基 | 3基
③ 主要項目
ア 供給能力 | 〔 〕kg/h
イ 寸法 | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m
ウ 主要材質
(ア) プッシャー部 | 〔 〕
(イ) 先端部 | 〔 〕
エ 駆動方式 | 〔 〕 | 油圧シリンダ駆動式
オ 操作方法 | 〔 〕 | 遠隔・現場手動及び自動燃焼装置による自動
(３) 燃焼装置
① 形式 | 〔 〕 | ストーカ炉
② 数量 | 〔 〕基 | 3基
③ 主要項目
ア 能力 | 〔 〕kg/h
イ 主要部材質
(ア) 火格子 | 〔 〕
(イ) 支持ケーシング | 〔 〕
ウ 寸法 | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m
エ 火格子面積 | 〔 〕m2
オ 火格子燃焼率 | 〔 〕kg/m2･h
カ 駆動方式 | 〔 〕
キ 速度制御方式 | 〔 〕
ク 操作方式 | 〔 〕
(４) 油圧装置
① 形式 | 〔 〕 | 油圧ユニット式
② 数量 | 〔 〕ユニット | 3ユニット
③ 主要項目（1ユニットにつき）
ア 油圧ポンプ
(ア) 数量 | 〔 〕基
(イ) 吐出量 | 〔 〕L/h
(ウ) 全揚程 最高 | 〔 〕m
常用 | 〔 〕m
(エ) 電動機 | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
イ 油圧タンク | 〔 〕
(ア) 数量 | 〔 〕基
(イ) 構造 | 〔 〕
(ウ) 容量 | 〔 〕kL
(５) 焼却炉
(5)-1 焼却炉本体
① 形式 | 〔 〕 | 鉄骨支持自立耐震型
② 数量 | 〔 〕基 | 3基
③ 主要項目（1基につき）
ア 構造 | 〔 〕
イ 燃焼室容積 | 〔 〕m3
ウ 再燃焼室容積 | 〔 〕m3
エ 燃焼室熱負荷（170t/日・炉，高質ごみ時） | 〔 〕kJ/m3･h
(5)-2 炉体鉄骨
① 形式 | 〔 〕 | 自立耐震型
② 数量 | 〔 〕基 | 3基
③ 主要部材質 | 〔 〕
(5)-3 ケーシング
① 形式 | 〔 〕 | 全溶接密閉式
② 数量 | 〔 〕基 | 3基
③ 主要項目
ア 主要部材質 | 〔 〕
イ 板厚 | 〔 〕mm
(5)-4 ホッパ及びシュート
① 形式 | 〔 〕 | 提案による
② 数量 | 〔 〕基 | 3基
③ 主要項目（1基につき）
ア 主要部材質
(ア) 給じん段，乾燥段 | 〔 〕
(イ) その他 | 〔 〕
イ 主要部板厚
(ア) ストーカ下ホッパ | 〔 〕mm
(イ) シュート | 〔 〕mm
(ウ) 主灰シュート傾斜部 | 〔 〕mm
(６) 助燃装置
(6)-1 燃料貯留タンク
① 形式 | 〔 〕 | 地下タンク
② 数量 | 〔 〕基 | 1基
③ 主要項目
ア 容量 | 〔 〕kL
イ 材質 | 〔 〕
(6)-2 燃料移送ポンプ
① 形式 | 〔 〕 | 提案による
② 数量 | 〔 〕基 | 2基（交互運転）
③ 主要項目（1基につき）
ア 吐出量 | 〔 〕L/h
イ 全揚程 | 〔 〕m
ウ 電動機 | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
(6)-3 助燃バーナー
① 形式 | 〔 〕
② 数量 | 〔 〕基 | 3炉分
③ 主要項目（1基につき）
ア 容量 | 〔 〕L/h
イ 燃料 | 〔 〕
ウ 電動機 | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
３ 燃焼ガス冷却設備
(１) ボイラ
(1)-1 ボイラ本体
① 形式 | 〔 〕 | 自然循環式・過熱器付水管ボイラ
② 数量 | 〔 〕基 | 3基
③ 主要項目（1基につき）
ア 最高使用圧力 | 〔 〕MPa
イ 常用圧力 ボイラドラム | 〔 〕MPa
過熱器出口 | 〔 〕MPa
ウ 蒸気温度（過熱器出口） | 〔 〕℃
エ 給水温度（エコノマイザ入口） | 〔 〕℃
オ 排ガス温度 ボイラ入口 | 〔 〕℃
エコノマイザ出口 | 〔 〕℃
カ 最大蒸気発生量 | 〔 〕kg/h
キ 伝熱面積 | 〔 〕m2
ク 主要材質 | 〔 〕
(ア) ボイラドラム | 〔 〕
(イ) ボイラ水管 | 〔 〕
(ウ) 過熱器 | 〔 〕
(エ) エコノマイザ | 〔 〕
(オ) 管及び管寄せ | 〔 〕
ケ ドラム容量 | 〔 〕m3
(1)-2 ボイラ支持鉄骨
① 形式 | 〔 〕 | 自立耐震式
② 数量 | 〔 〕基 | 3基
③ 主要項目（1基につき）
ア 材質
(ア) 鉄骨 | 〔 〕
(イ) ホッパシュート | 〔 〕
イ 表面温度 | 〔 〕℃ | 室温＋40℃以下
(1)-3 ボイラ安全弁用消音器
① 形式 | 〔 〕 | 鋼板製膨張吸音式
② 数量 | 〔 〕基 | 3基
③ 主要項目（1基につき）
ア 材質
(ア) 本体 | 〔 〕
(イ) 吸音材 | 〔 〕
イ 消音減衰量 | 〔 〕dB以上(A特性) | 30dB以上（A特性）
（２）スートブロワ及びハンマリング装置
(2)-1 スートブロワ
① 形式 | 〔 〕 | 電動型蒸気噴射式
② 数量 | 〔 〕基 | 3炉分
③ 主要項目（1炉分につき）
ア 蒸気圧力
(ア) 蒸気源 | 〔 〕MPa
(イ) 噴射蒸気 | 〔 〕MPa
イ 構成 長抜差型 | 〔 〕台
定置型 | 〔 〕台
ウ 主要材質 噴射管 長抜差型 | 〔 〕
定置型 | 〔 〕
ノズル | 〔 〕
(2)-2 ハンマリング装置
① 形式 | 〔 〕 | 全自動槌打式
② 数量 | 〔 〕基 | 3炉分
③ 主要項目（1炉分につき）
ア 主要部材質 | 〔 〕
(３) ボイラ給水ポンプ
① 形式 | 〔 〕 | 多段タービン形
② 数量 | 〔 〕基/炉 | 1炉2基（交互運転）
③ 主要項目（1基につき）
ア 容量 | 〔 〕m3/h
イ 全揚程 | 〔 〕m
ウ 給水温度 | 〔 〕℃
エ 主要部材質
(ア) ケーシング | 〔 〕
(イ) インペラ | 〔 〕
(ウ) シャフト | 〔 〕
オ 電動機 | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
(４) 脱気器
① 形式 | 〔 〕 | 蒸気加圧スプレー式
② 数量 | 〔 〕基 | 3炉分
③ 主要項目（1炉分につき）
ア 常用圧力 | 〔 〕MPa
イ 処理水温度 | 〔 〕℃
ウ 脱気能力 | 〔 〕t/h
エ 貯水能力 | 〔 〕m3
オ 脱気水酸素含有量 | 〔 〕mgO2/L以下 | 0.03mgO2/L 以下
カ 構造 | 〔 〕 | 鋼板溶接
キ 主要部材質
(ア) 本体 | 〔 〕
(イ) スプレーノズル | 〔 〕
(５) 脱気器給水ポンプ
① 形式 | 〔 〕
② 数量 | 〔 〕基 | 3炉分
③ 主要項目（1炉分につき）
ア 容量 | 〔 〕m3/h
イ 全揚程 | 〔 〕m
ウ 給水温度 | 〔 〕℃
エ 電動機 | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
(６) ボイラ用薬液注入装置
(6)-1 清缶剤注入装置
① 数量 | 〔 〕式 | 1式
② 主要項目（1炉分につき）
ア 注入量制御 | 〔 〕
イ タンク
(ア) 容量 | 〔 〕L
(イ) 主要部材質 | 〔 〕
ウ ポンプ
(ア) 形式 | 〔 〕 | 可変容量式
(イ) 数量 | 〔 〕基
(ウ) 容量 | 〔 〕L/h
(6)-2 脱酸剤注入装置
① 数量 | 〔 〕式 | 1式
② 主要項目（1炉分につき）
ア 注入量制御 | 〔 〕
イ タンク
(ア) 容量 | 〔 〕L
(イ) 主要部材質 | 〔 〕
ウ ポンプ
(ア) 形式 | 〔 〕 | 可変容量式
(イ) 数量 | 〔 〕基
(ウ) 容量 | 〔 〕L/h
(6)-3 復水処理剤注入装置
① 数量 | 〔 〕式 | 1式
② 主要項目（1炉分につき）
ア 注入量制御 | 〔 〕
イ タンク
(ア) 容量 | 〔 〕L
(イ) 主要部材質 | 〔 〕
ウ ポンプ
(ア) 形式 | 〔 〕 | 可変容量式
(イ) 数量 | 〔 〕基
(ウ) 容量 | 〔 〕L/h
(6)-4 ボイラ水保缶剤注入装置
① 数量 | 〔 〕式 | 1式
② 主要項目（1炉分につき）
ア 注入量制御 | 〔 〕
イ タンク
(ア) 容量 | 〔 〕L
(イ) 主要部材質 | 〔 〕
ウ ポンプ
(ア) 形式 | 〔 〕 | 可変容量式
(イ) 数量 | 〔 〕基
(ウ) 容量 | 〔 〕L/h
(７) 連続ブロー装置
(7)-1 連続ブロー装置
① 形式 | 〔 〕 | 自動連続式
② 数量 | 〔 〕基 | 3基
③ 主要項目（1基につき）
ア ブロー装置出口温度 | 〔 〕℃
イ 制御方式 | 〔 〕
ウ ブロー量 | 〔 〕t/h
エ 測定項目 | 〔 〕 | ｐＨ，導電率
(7)-2 サンプリングクーラー
① 形式 | 〔 〕 | 水冷却式
② 数量
ア 缶水用 | 〔 〕基/炉 | 缶水用 1基/炉
イ 給水用 | 〔 〕基/炉 | 給水用 1基/炉
(7)-3 ブロータンク
① 形式 | 〔 〕 | 円筒竪型
② 数量 | 〔 〕基 | 3炉分
③ 主要項目
ア 容量 | 〔 〕m3
イ 材質 | 〔 〕 | SUS304同等品以上
(８) 蒸気だめ
(8)-1 高圧蒸気だめ
① 形式 | 〔 〕 | 円筒横置型
② 数量 | 〔 〕基 | 3基
③ 主要項目（1基につき）
ア 蒸気圧力
(ア) 最高 | 〔 〕MPa
(イ) 常用 | 〔 〕MPa
イ 主要部材質 | 〔 〕
(8)-2 低圧蒸気だめ
① 形式 | 〔 〕 | 円筒横置型
② 数量 | 〔 〕基 | 3炉分
③ 主要項目（1基につき）
ア 蒸気圧力
(ア) 最高 | 〔 〕MPa
(イ) 常用 | 〔 〕MPa
イ 主要部材質 | 〔 〕
(９) 復水タンク
① 形式 | 〔 〕 | 円筒形（大気開放形）
② 数量 | 〔 〕基以上 | 1基以上
③ 主要項目
ア 容量 | 〔 〕m3
イ 主要部材質 | 〔 〕
(10) 純水装置
(10)-1 純水装置
① 形式 | 〔 〕
② 数量 | 〔 〕系列
③ 主要項目
ア 能力 | 〔 〕m3/h | 全ボイラ時間最大蒸発量の10％以上とすること。
イ 処理水水質
(ア) 導電率 | 〔 〕μＳ/㎝（25℃）以下 | 5μＳ/㎝（25℃）以下
(イ) 残留シリカ | 〔 〕ppm以下（SiO2として） | 0.3 ppm以下（SiO2として）
ウ 再生周期 | 〔 〕 | 約20時間通水，約4時間再生
エ 原水 | 〔 〕 | 上水
(10)-2 純水タンク
① 形式 | 〔 〕 | パネルタンク
② 数量 | 〔 〕式 | 1式
③ 主要項目
ア 容量 | 〔 〕m3
イ 主要材質 | 〔 〕
(10)-3 純水ポンプ
① 形式 | 〔 〕 | 電動機直結遠心型
② 数量 | 〔 〕台 | 2台（交互運転）
③ 主要項目
ア 主要材質 | 〔 〕
４ 排ガス処理設備
(１) 減温塔 （必要な場合）
(1)-1 減温塔
① 形式 | 〔 〕 | 鋼板製円筒竪型
② 数量 | 〔 〕基 | 3基（1炉1基）
③ 主要項目（1基につき）
ア 処理ガス量 | 〔 〕m3N/h
イ 排ガス温度 | 〔 〕℃以下 | 200℃以下（温度一定制御）
ウ 噴霧流体 | 〔 〕 | プラント処理水（圧縮空気）
エ 材質 | 〔 〕 | 本体 耐酸露点腐食鋼同等品以上
オ 設計温度 | 〔 〕℃
(1)-2 噴霧ノズル
① 形式 | 〔 〕
② 数量 | 〔 〕本/炉
③ 主要項目（1本につき）
ア 材質 | 〔 〕 | SUS316L及びセラミックス同等品以上
イ 噴射水量 | 〔 〕m3/h
ウ 噴射水圧力 | 〔 〕MPa
(1)-3 噴霧水ポンプ
① 形式 | 〔 〕
② 数量 | 〔 〕基
③ 主要項目（1基につき）
ア 吐出量 | 〔 〕m3/h
イ 吐出圧 | 〔 〕MPa
ウ 電動機 | 〔 〕V×〔 〕P ×〔 〕kW
エ 主要材質
(ア) ケーシング | 〔 〕
(イ) インペラ | 〔 〕
(ウ) シャフト | 〔 〕
(２) ろ過式集じん器
(2)-1 ろ過式集じん器
① 形式 | 〔 〕 | バグフィルタ式
② 数量 | 〔 〕基 | 3基
③ 主要項目（1基につき）
ア 処理ガス量 | 〔 〕m3N/h
イ 入口ガス温度
(ア) 最高 | 〔 〕℃
(イ) 常用 | 〔 〕℃
(ウ) 最低 | 〔 〕℃
ウ 排ガス処理濃度 集じん器出口 | 〔 〕g/m3N
エ 室区分数 | 〔 〕室
オ 設計耐圧 | 〔 〕Pa以下
カ 逆洗方式 | 〔 〕 | 自動逆洗方式（パルスジェット式）
キ ろ布面積 | 〔 〕m2
ク ろ過速度 | 〔 〕m/min
ケ 主要部材質 本体 | 〔 〕 | 耐硫酸露点腐食鋼
(2)-2 消石灰貯留タンク
① 形式 | 〔 〕
② 数量 | 〔 〕基
(2)-3 反応助剤貯留タンク
① 形式 | 〔 〕
② 数量 | 〔 〕基
(2)-4 消石灰定量供給装置
① 形式 | 〔 〕
② 数量 | 〔 〕基
(2)-5 反応助剤定量供給装置
① 形式 | 〔 〕
② 数量 | 〔 〕基
(2)-6 消石灰供給ブロワ及び供給配管
① 形式 | 〔 〕
② 数量 | 〔 〕基
(2)-7 反応助剤供給ブロワ及び供給配管
① 形式 | 〔 〕
② 数量 | 〔 〕基
(３) 排ガス洗浄設備
(3)-1 排ガス洗浄装置
① 形式 | 〔 〕 | 苛性ソーダ洗浄方式
② 数量 | 〔 〕基 | 3基
③ 主要項目（1基につき）
ア 処理ガス量 | 〔 〕m3N/h
イ 入口ガス温度
(ア) 最高 | 〔 〕℃
(イ) 常用 | 〔 〕℃
ウ 排ガス処理濃度
(ア) 塩化水素 入口 | 〔 〕ppm
(イ) 出口 | 〔 〕ppm以下
(ウ) 硫黄酸化物 入口 | 〔 〕ppm
(エ) 出口 | 〔 〕ppm以下
エ 使用薬剤 | 〔 〕
オ 引き抜き塩濃度 | 〔 〕
カ 主要部材質 | 〔 〕
キ 水槽類
(ア) 構成 | 〔 〕
(イ) 形式 | 〔 〕
(ウ) 数量 | 〔 〕基
(エ) 容量 | 〔 〕m3
(3)-2 減温減湿用冷却器
① 形式 | 〔 〕
② 数量 | 〔 〕基 | 3炉分
③ 主要項目（1基につき）
ア 処理水量 | 〔 〕m3/h
イ 水温
(ア) 入口 | 〔 〕℃
(イ) 出口 | 〔 〕℃
ウ 風量制御方式 | 〔 〕 | インバータ制御及び台数制御
エ 操作方式 | 〔 〕
オ 交換熱量 | 〔 〕kj/h
カ 最大風量 | 〔 〕m3/min
キ ファン台数 | 〔 〕台
ク 電動機 | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
ケ 主要材質 | 〔 〕
(４) 触媒脱硝装置
(4)-1 排ガス再加熱器
① 形式 | 〔 〕 | 蒸気加熱式
② 数量 | 〔 〕基 | 3基
③ 主要項目（1基につき）
ア 処理ガス量 | 〔 〕m3N/h
イ ガス温度
(ア) 入口 | 〔 〕℃
(イ) 出口 | 〔 〕℃
ウ 蒸気量 | 〔 〕t/h
エ 蒸気圧力 | 〔 〕MPa
オ 蒸気温度 | 〔 〕℃
カ 主要部材質
(ア) ケーシング | 〔 〕
(イ) チューブ | 〔 〕
キ 排ガス再循環ファン
(ア) 形式 | 〔 〕
(イ) 数量 | 〔 〕台
(ウ) 風量 | 〔 〕m3N/h
(4)-2 触媒反応塔
① 形式 | 〔 〕 | 触媒脱硝法（アンモニア吹込み）
② 数量 | 〔 〕基 | 3基（1炉1基）
③ 主要項目（1基につき）
ア 処理ガス量 | 〔 〕m3N/h
イ ガス温度
(ア) 入口 | 〔 〕℃
ウ ダイオキシン類濃度
(ア) 出口 | 〔 〕ng-TEQ/Nm3以下 | 0.1ng-TEQ/Nm3以下
エ 窒素酸化物濃度
(ア) 出口 | 〔 〕ppm以下 | 100ppm以下
オ 触媒
(ア) 材質 | 〔 〕
(イ) 充填量 | 〔 〕m3
カ 使用薬剤 | 〔 〕
キ ノズル形式 | 〔 〕
ク アンモニア貯槽
(ア) 形式 | 〔 〕
(イ) 数量 | 〔 〕基
(ウ) 容量 | 〔 〕m3
(エ) 材質 | 〔 〕
ケ アンモニア注入ポンプ
(ア) 形式 | 〔 〕
(イ) 台数 | 〔 〕台
(ウ) 容量 | 〔 〕m3/h
(エ) 揚程 | 〔 〕m
５ 通風設備
(１) 押込送風機
① 形式 | 〔 〕 | ターボ式
② 数量 | 〔 〕基 | 3基（1炉1基）
③ 主要項目（1基につき）
ア 最大風量 | 〔 〕m3N/h
イ 静風圧（最大風量時) | 〔 〕kPa以上
ウ 風量調整方式 | 〔 〕 | インバータ制御及びダンパ制御
エ 吸気箇所 | 〔 〕 | ごみピット
オ 電動機 | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
カ 始動方法 | 〔 〕
(２) 二次送風機
① 形式 | 〔 〕 | ターボ式
② 数量 | 〔 〕基 | 3基（1炉1基）
③ 主要項目（1基につき）
ア 最大風量 | 〔 〕m3N/h
イ 静風圧（最大風量時) | 〔 〕kPa以上
ウ 風量調整方式 | 〔 〕 | ダンパ制御
エ 吸気箇所 | 〔 〕 | 灰ピット
オ 電動機 | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
カ 始動方法 | 〔 〕
(３) 蒸気式空気予熱器
① 形式 | 〔 〕 | ベアチューブ式
② 数量 | 〔 〕基 | 3基（1炉1基）
③ 主要項目（1基につき）
ア 空気量 | 〔 〕m3N/h
イ 空気温度
(ア) 入口 | 〔 〕℃
(イ) 出口 | 〔 〕℃以上
ウ 蒸気量 | 〔 〕t/h
エ 蒸気圧力 | 〔 〕MPa
オ 蒸気温度 | 〔 〕℃
カ 主要部材質
(ア) チューブ | 〔 〕
(４) 風道
① 形式 | 〔 〕 | 溶接鋼板式
② 数量 | 〔 〕系統 | 3系統（1炉1系統）
③ 主要項目
ア 主要部材質
(ア) 通常部 | 〔 〕
(イ) 灰ピットよりの吸気部分 | 〔 〕
イ 鋼板厚 | 〔 〕mm以上 | 3.2mm以上
ウ 流速 | 〔 〕m/sec以下 | 12m/sec以下
(５) 煙道
① 形式 | 〔 〕 | 溶接鋼板式
② 数量 | 〔 〕系統 | 3系統（1炉1系統）
③ 主要項目
ア 主要部材質
(ア) 通常部 | 〔 〕 | 耐硫酸露点腐食鋼
(イ) 排ガス洗浄装置出口部分 | 〔 〕 | SS400＋樹脂ライニング相当以上
イ 鋼板厚 | 〔 〕mm以上 | 6mm以上
ウ 流速 | 〔 〕m/sec以下 | 15m/sec以下
(６) 風煙道ダンパ
① 形式 | 〔 〕
② 数量 | 〔 〕箇所
(７) 誘引通風機
① 形式 | 〔 〕 | ターボ式
② 数量 | 〔 〕基 | 3基（1炉1基）
③ 主要項目（1基につき）
ア 最大風量 | 〔 〕m3N/h
イ 静風圧（最大風量時） | 〔 〕kPa以上
ウ 余裕率 | 〔 〕%
エ 風量調整方式 | 〔 〕 | インバータ制御及びダンパ制御
オ 振動 | 〔 〕μm以下
カ 主要部材質
(ア) ケーシング | 〔 〕
(イ) 羽根車 | 〔 〕
(ウ) シャフト | 〔 〕
キ 電動機 | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
(８) 煙突
① 形式 | 〔 〕 | 鋼板製内筒３本集合煙突 （鉄筋コンクリート造外筒により支持）
② 数量 | 〔 〕式 | 1式
③ 主要項目（1基につき）
ア 高さ | 〔 〕m | 80m
イ 排ガス吐出速度 | 〔 〕m/sec以下 | 30m/sec以下
ウ 排ガス温度 | 〔 〕℃ | 200℃程度
エ 主要部材質
(ア) 筒身 | 〔 〕 | 耐硫酸露点腐食鋼
(イ) 頂部ノズル | 〔 〕 | SUS316L同等品以上
６ 灰出し設備
(１) 落じんコンベヤ
① 形式 | 〔 〕
② 数量 | 〔 〕基 | 3基
③ 主要項目（1基につき）
ア 能力 | 〔 〕t/h
イ トラフ幅 | 〔 〕mm×長さ〔 〕m
ウ 主要材質 | 〔 〕
エ 駆動方式 | 〔 〕
(２) 灰押出装置
① 形式 | 〔 〕 | 半湿式
② 数量 | 〔 〕基 | 3基
③ 主要項目（1基につき）
ア 運搬物 | 〔 〕 | 焼却灰
イ 能力 | 〔 〕t/h
ウ 駆動方式 | 〔 〕 | 油圧駆動
エ 主要材質、板厚
(ア) ケーシング | 〔 〕、〔 〕mm | SS400 9mm同等品以上
(イ) ライナ | 〔 〕、〔 〕mm | 耐摩耗鋼 20mm同等品以上
(３) 灰搬出装置
① 形式 | 〔 〕
② 数量 | 〔 〕基 | 3基
③ 主要項目（1基につき）
ア 運搬物 | 〔 〕 | 焼却灰
イ 主要材質 | 〔 〕
ウ 操作方式 | 〔 〕 | 自動及び遠隔・現場手動
(４) 磁選機
① 形式 | 〔 〕
② 数量 | 〔 〕基 | 3基
(５) 飛灰処理設備
(5)-1 飛灰搬送装置
① 形式 | 〔 〕
② 数量 | 〔 〕基 | 予備系列を設けること
③ 主要項目（1基につき）
ア 運搬能力 | 〔 〕t/h
イ 駆動方式 | 〔 〕
(5)-2 飛灰処理装置
① 形式 | 〔 〕 | 加熱脱塩素化処理
② 数量 | 〔 〕基 | 予備系列を設けること
③ 主要項目（1基につき）
ア ダイオキシン類濃度
(ア) 出口 | 〔 〕ng－TEQ/ｇ以下 | 0.1ng－TEQ/ｇ以下
イ 使用温度 | 〔 〕℃
ウ 飛灰貯留ホッパ
(ア) 数量 | 〔 〕基
(イ) 容量 | 〔 〕m3
エ 飛灰定量供給装置
(ア) 形式 | 〔 〕
(イ) 数量 | 〔 〕基
(5)-3 飛灰薬剤処理装置
① 形式 | 〔 〕 | 薬剤処理式
② 数量 | 〔 〕基 | 予備系列を設けること
③ 主要項目
ア 処理基準 | 〔 〕
イ ホッパ
(ア) 数量 | 〔 〕基
(イ) 容量 | 〔 〕m3
ウ 定量供給装置
(ア) 数量 | 〔 〕基
(イ) 容量 | 〔 〕t/h
エ 混練機
(ア) 数量 | 〔 〕基
(イ) 処理能力 | 〔 〕t/h
(６) 灰クレーン
① 形式 |  | 油圧グラブバケット付天井走行クレーン
② 数量
ア クレーン本体 | 〔 〕基 | 2基
イ バケット | 〔 〕基 | 2基
③ 主要項目
ア 吊上荷重 | 〔 〕ton以上
イ 定格荷重（単位容積重量1.5t/m3） | 〔 〕ton以上
ウ バケット形式 | 〔 〕 | 油圧開閉クラムシェル型
エ バケット切り取り容量 | 〔 〕m3
オ 揚程 | 〔 〕m
カ 走行距離 | 〔 〕m
キ 各部速度，電動機及びブレーキ
(ア) 走行用
速度 m/min | 〔 〕m/min
％ED | 〔 〕%ED
ブレーキ方式 | 〔 〕
電動機 | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
(イ) 巻上用
速度 m/min | 〔 〕m/min
％ED | 〔 〕%ED
ブレーキ方式 | 〔 〕
電動機 | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
(ウ) 開閉用
速度 m/min | 〔 〕m/min
％ED | 〔 〕%ED
電動機 | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
(７) 灰ピット
① 形式 | 〔 〕 | ＲＣ造
② 数量 | 〔 〕式 | 1式
③ 主要項目
ア 有効容量 | 〔 〕m3
(８) 飛灰ピット
① 形式 | 〔 〕 | ＲＣ造
② 数量 | 〔 〕基 | 1基
③ 主要項目
ア 有効容量 | 〔 〕m3
(９) 灰汚水沈殿槽
① 形式 | 〔 〕 | ＲＣ造
② 数量 | 〔 〕式 | 1式
③ 主要項目
ア 有効容量 | 〔 〕m3
(10) 灰汚水槽
① 形式 | 〔 〕 | ＲＣ造
② 数量 | 〔 〕式 | 1式
③ 主要項目
ア 有効容量 | 〔 〕m3
７ 給水設備
（１）主要水槽
(1)-1 プラント用水受水槽
① 形式
② 数量 | 〔 〕基 | 1基
③ 主要項目
ア 有効容量 | 〔 〕m3 | 最大使用水量の14時間分と消火用ポンプ30分以上
(1)-2 機器冷却水高架水槽
① 形式
② 数量 | 〔 〕基 | 1基
③ 主要項目
ア 有効容量 | 〔 〕m3 | 冷却水循環量の30分間分以上
(1)-3 雑用水高架水槽
① 形式
② 数量 | 〔 〕基 | 1基
③ 主要項目
ア 有効容量 | 〔 〕m3 | 時間最大使用水量の1時間分以上
(1)-4 ボイラ用水受水槽
① 形式
② 数量 | 〔 〕基 | 1基
③ 主要項目
ア 有効容量 | 〔 〕m3 | 最大使用水量の8時間分以上
(1)-5 生活用水受水槽
① 形式
② 数量 | 〔 〕基 | 1基
③ 主要項目
ア 有効容量 | 〔 〕m3 | 最大使用水量の6時間分以上
(1)-6 生活用水高置水槽
① 形式
② 数量 | 〔 〕基 | 1基
③ 主要項目
ア 有効容量 | 〔 〕m3 | 時間最大使用水量の1時間分以上
(1)-7 再利用水槽
① 形式
② 数量 | 〔 〕基 | 1基
③ 主要項目
ア 有効容量 | 〔 〕m3 | 最大使用水量の6時間分以上
(1)-8 再利用水高置水槽
① 形式
② 数量 | 〔 〕基 | 1基
③ 主要項目
ア 有効容量 | 〔 〕m3 | 時間最大使用水量の1時間分以上
(1)-9 雨水貯留槽
① 形式
② 数量 | 〔 〕基 | 1基
③ 主要項目
ア 有効容量 | 〔 〕m3
(２) 機器冷却水冷却塔
① 形式 | 〔 〕 | 強制通風式(低騒音型)
② 数量 | 〔 〕基
(３) ポンプ類
(3)-1 機器冷却水揚水ポンプ
① 形式 | 〔 〕
② 数量 | 〔 〕台 | 2台(交互運転)
③ 主要項目
ア 容量 | 〔 〕m3/h | 時間最大使用量の120％以上とする。
(3)-2 ボイラ用水ポンプ
① 形式 | 〔 〕
② 数量 | 〔 〕台 | 2台(交互運転)
③ 主要項目
ア 容量 | 〔 〕m3/h | 時間最大使用量の120％以上とする。
(3)-3 生活用水揚水ポンプ
① 形式 | 〔 〕
② 数量 | 〔 〕台 | 2台(交互運転)
③ 主要項目
ア 容量 | 〔 〕m3/h | 時間最大使用量の120％以上とする。
(3)-4 再利用水揚水ポンプ
① 形式 | 〔 〕
② 数量 | 〔 〕台 | 2台(交互運転)
③ 主要項目
ア 容量 | 〔 〕m3/h
(3)-5 雑用水揚水ポンプ
① 形式 | 〔 〕
② 数量 | 〔 〕台 | 2台(交互運転)
③ 主要項目
ア 容量 | 〔 〕m3/h
(3)-6 その他必要なポンプ
① 形式 | 〔 〕
② 数量 | 〔 〕台 | 2台(交互運転)
③ 主要項目
ア 容量 | 〔 〕m3/h
８ 排水処理設備
(１) ごみピット排水処理処理
① 形式 | 〔 〕
② 数量 | 〔 〕式
③ 主要項目
ア 処理能力 | 〔 〕m3/h
イ 操作方式 | 〔 〕
ウ 構成 | 〔 〕
エ ごみピット汚水槽
(ア) 形式 | 〔 〕
(イ) 数量 | 〔 〕基
(ウ) 有効容量 | 〔 〕m3
オ ごみ汚水ポンプ
(ア) 形式 | 〔 〕
(イ) 数量 | 〔 〕台
(ウ) 容量 | 〔 〕m3/h
(エ) 揚程 | 〔 〕m
(オ) 電動機 | 〔 〕P×〔 〕V×〔 〕kW
カ 固液分離装置
(ア) 形式 | 〔 〕
(イ) 数量 | 〔 〕基
(ウ) 処理能力 | 〔 〕m3/h
(エ) 電動機 | 〔 〕P×〔 〕V×〔 〕kW
キ ろ液タンク
(ア) 形式 | 〔 〕
(イ) 数量 | 〔 〕基
(ウ) 容量 | 〔 〕m3
ク ごみ汚水噴霧ポンプ
(ア) 形式 | 〔 〕
(イ) 数量 | 〔 〕台
(ウ) 容量 | 〔 〕m3/h
(エ) 揚程 | 〔 〕m
(オ) 電動機 | 〔 〕P×〔 〕V×〔 〕kW
(２) 生活系排水処理装置
① 形式 | 〔 〕
② 数量 | 〔 〕式
③ 主要項目
ア 処理能力 | 〔 〕m3/日
イ 操作方式 | 〔 〕
ウ 構成 | 〔 〕
エ 生活系きょう雑物除去装置
(ア) 形式 | 〔 〕
(イ) 数量 | 〔 〕基
(ウ) 処理能力 | 〔 〕m3/h
オ 放流水槽
(ア) 形式 | 〔 〕
(イ) 数量 | 〔 〕基
(ウ) 有効容量 | 〔 〕m3
カ 放流水ポンプ
(ア) 形式 | 〔 〕
(イ) 数量 | 〔 〕台
(ウ) 容量 | 〔 〕m3/h
(エ) 揚程 | 〔 〕m
(オ) 出力 | 〔 〕kW
キ 放流管
(ア) 口径 | 〔 〕mm
(３) プラント系排水処理装置
① 形式 | 〔 〕
② 数量 | 〔 〕式
③ 主要項目
ア 処理能力 | 〔 〕m3/日
イ 操作方式 | 〔 〕
ウ 構成 | 〔 〕
エ プラント系汚水槽
(ア) 形式 | 〔 〕
(イ) 数量 | 〔 〕基
(ウ) 有効容量 | 〔 〕m3
オ ポンプ類
(ア) 形式 | 〔 〕
(イ) 数量 | 〔 〕台
(ウ) 容量 | 〔 〕m3/h
(エ) 揚程 | 〔 〕m
(オ) 出力 | 〔 〕kW
カ 槽類
(ア) 形式 | 〔 〕
(イ) 数量 | 〔 〕基
(ウ) 有効容量 | 〔 〕m3
キ タンク類
(ア) 形式 | 〔 〕
(イ) 数量 | 〔 〕基
(ウ) 有効容量 | 〔 〕m3
ク かく拌機類
(ア) 数量 | 〔 〕基
(イ) 主要材質 | 〔 〕
(ウ) 出力 | 〔 〕kW
ケ 塔類
(ア) 形式 | 〔 〕
(イ) 数量 | 〔 〕基
(ウ) 処理能力 | 〔 〕m3/h
コ 脱水装置
(ア) 形式 | 〔 〕
(イ) 数量 | 〔 〕基
(ウ) 処理能力 | 〔 〕m3/h
(エ) 含水率 | 〔 〕%
(オ) 出力 | 〔 〕kW
(４) 洗煙系排水処理装置
① 形式 | 〔 〕
② 数量 | 〔 〕式
③ 主要項目
ア 処理能力 | 〔 〕m3/日
イ 処理基準 | 〔 〕
ウ 操作方式 | 〔 〕
エ 構成 | 〔 〕
オ 洗煙系汚水槽
(ア) 形式 | 〔 〕
(イ) 数量 | 〔 〕基
(ウ) 有効容量 | 〔 〕m3
カ ポンプ類
(ア) 形式 | 〔 〕
(イ) 数量 | 〔 〕台
(ウ) 容量 | 〔 〕m3/h
(エ) 揚程 | 〔 〕m
(オ) 出力 | 〔 〕kW
キ 槽類
(ア) 構造 | 〔 〕
(イ) 数量 | 〔 〕基
(ウ) 有効容量 | 〔 〕m3
ク タンク類
(ア) 構造 | 〔 〕
(イ) 数量 | 〔 〕基
(ウ) 有効容量 | 〔 〕m3
ケ かく拌機類
(ア) 数量 | 〔 〕基
(イ) 主要材質 | 〔 〕
(ウ) 出力 | 〔 〕kW
コ 塔類
(ア) 形式 | 〔 〕
(イ) 数量 | 〔 〕基
(ウ) 処理能力 | 〔 〕m3/h
サ 脱水装置
(ア) 形式 | 〔 〕
(イ) 数量 | 〔 〕基
(ウ) 処理能力 | 〔 〕m3/h
(エ) 含水率 | 〔 〕%
(オ) 出力 | 〔 〕kW
９ 発電設備
(１) 蒸気タービン発電設備
(1)-1 蒸気タービン
① 形式 | 〔 〕 | 抽気復水タービン
② 数量 | 〔 〕基 | 1基
③ 仕様
ア 定格出力(発電機端) | 〔 〕kw以上
イ タービン回転数 | 〔 〕min-1
ウ 発電機回転数 | 〔 〕min-1
エ 最大許容圧力 | 〔 〕MPa
オ 最大許容温度 | 〔 〕℃
カ タービン入口蒸気
(ア) 圧力 | 〔 〕MPa
(イ) 温度 | 〔 〕℃
キ 動翼数 | 〔 〕
ク 抽気蒸気圧力 | 〔 〕MPa
ケ 排気圧力 | 〔 〕-kPa
コ 蒸気消費量（定格出力時）
(ア) 入口蒸気量 | 〔 〕t/h
(イ) 抽気蒸気量 | 〔 〕t/h
サ 速度変動率 | 〔 〕%
シ タービン効率
(ア) 発電端効率 | 〔 〕%
(1)-2 蒸気タービン制御盤
① 形式 | 〔 〕 | 鋼板製垂直自立閉鎖型(JIS規格又はJEM規格に準拠)
② 数量 | 〔 〕面 | 1式
(1)-3 蒸気タービン発電機
① 形式 | 〔 〕 | 三相交流動機発電機
② 数量 | 〔 〕基 | 1基
③ 仕様
ア 容量 | 〔 〕kVA以上
イ 出力 | 〔 〕kw以上
ウ 定格電圧 | AC3相60Hz 〔 〕kV | AC3相60Hz 6.6kV
(1)-4 発電機遮断機盤、励磁装置盤
① 形式 | 〔 〕 | 鋼板製垂直自立閉鎖型(JIS規格又はJEM規格に準拠)
② 数量 | 〔 〕面 | 1面
(２) 低圧蒸気復水器
① 形式 | 〔 〕 | 強制空冷式
② 数量 | 〔 〕基 | 1式
③ 主要項目
ア 交換熱量 | 〔 〕GJ/h
イ 処理蒸気量 | 〔 〕t/h
ウ 蒸気入口温度 | 〔 〕℃
エ 蒸気入口圧力 | 〔 〕MPa
オ 凝縮水出口温度 | 〔 〕℃以下
カ 空気入口温度 | 〔 〕℃
キ 空気出口温度 | 〔 〕℃
ク 制御方式 | 〔 〕 | インバーター制御および台数制御
ケ 材質
(ア) 伝熱管 | 〔 〕
(イ) フィン | 〔 〕
コ ファン
(ア) 台数 | 〔 〕台
(イ) 電動機 | 〔 〕V×〔 〕P ×〔 〕kW
(３)排気復水タンク
① 形式 | 〔 〕 | 円筒横置式
② 数量 | 〔 〕基
③ 主要項目
ア 容量 | 〔 〕m3
イ 主要部材質 | 〔 〕
(４) 排気復水ポンプ
① 形式 | 〔 〕 | 渦巻型
② 数量 | 〔 〕台 | 2台（交互運転）
③ 主要項目
ア 容量 | 〔 〕m3/h
(５) 主蒸気減圧減温装置（タービンバイパス装置）
① 形式 | 〔 〕 | 減圧及び注水減温型
② 数量 | 〔 〕基
③ 主要項目
ア 容量 | 〔 〕t/h
(６)非常用発電機
(6)-1 原動機
① 形式 | 〔 〕 | ガスタービン又はディーゼルエンジン
② 数量 | 〔 〕基 | 1基
③ 主要項目
ア 定格出力 | 〔 〕PS
イ 燃料 | 〔 〕
ウ 起動方式 | 〔 〕
エ 起動時間 | 〔 〕sec | 40秒以内
オ 冷却方式 | 〔 〕
カ 燃料槽容量 | 〔 〕kL
(6)-2 発電機
① 形式 | 〔 〕 | 三相交流同期発電機
② 数量 | 〔 〕基 | 1基
③ 主要項目
ア 出力 | 〔 〕kVA以上
イ 定格電圧 | 〔 〕V
ウ 過負荷耐量 | 〔 〕％ ×〔 〕分間
(6)-3 発電機制御盤
① 形式 | 〔 〕 | 鋼板製垂直自立閉鎖型(JIS規格又はJEM規格に準拠)
② 数量 | 〔 〕面 | 1式
(6)-4 発電機遮断機盤、励磁装置盤
① 形式 | 〔 〕 | 鋼板製垂直自立閉鎖型(JIS規格又はJEM規格に準拠)
② 数量 | 〔 〕面 | 1式
(７) 発電機室用天井クレーン
① 形式 | 〔 〕 | 電動式ホイスト走行クレーン
② 数量 | 〔 〕台 | 1台
③ 主要項目
ア 定格荷重 | 〔 〕ｔ
１０ 電気設備
(１) 電気方式
① 受電方式 | AC 66kV 3φ3W 60Hz 2回線受電(常用･予備) | AC 66kV 3φ3W 60Hz 2回線受電(常用･予備)
(２) 特別高圧受変電設備
(2)-1 縮小形ガス絶縁開閉装置
① 形式 | 〔 〕 | キュービクル形三相一括型ガス絶縁開閉装置 （C-GIS）(JIS規格又はJEM規格に準拠)
② 断路器
ア 型式 | 〔 〕
イ 数量 | 〔 〕台
ウ 定格電圧 | 〔 〕kV
エ 定格電流 | 〔 〕A
オ 定格短時間電流 | 〔 〕kA
③ 受電用遮断器
ア 型式 | 〔 〕
イ 数量 | 〔 〕台
ウ 定格電圧 | 〔 〕kV
エ 定格電流 | 〔 〕A以上
オ 定格遮断電流 | 〔 〕kA以上
カ 定格遮断時間 | 〔 〕サイクル
④ 避雷器
ア 型式 | 〔 〕
イ 数量 | 〔 〕台
ウ 定格電圧 | 〔 〕kV
エ 公称放電電流 | 〔 〕kA
⑤ 接地開閉装置
ア 型式 | 〔 〕
イ 数量 | 〔 〕台
ウ 定格電圧 | 〔 〕kV
エ 定格短絡間電流 | 〔 〕kA
⑥ 計器用変圧器
ア 型式 | 〔 〕
イ 数量 | 〔 〕台
ウ 変圧比 | 〔 〕
エ 定格負荷 | 〔 〕VA
⑦ 計器用変流器
ア 型式 | 〔 〕
イ 数量 | 〔 〕台
ウ 定格2次電流 | 〔 〕A
⑧ 取引用変圧変流器(PCT)
ア 型式 | 〔 〕
イ 数量 | 〔 〕台
⑨ 転送遮断装置
ア 型式 | 〔 〕
イ 数量 | 〔 〕台
⑩ 受電設備情報転送システム
ア 型式 | 〔 〕
イ 数量 | 〔 〕台
⑪ 検電装置
ア 型式 | 〔 〕
イ 数量 | 〔 〕台
(2)-2 特別高圧変圧器
① 形式 | 〔 〕 | 油入変圧器 低騒音型
② 数量 | 〔 〕台 | 1台
③ 容量 | 〔 〕kVA
(３) 高圧配電設備
(3)-1 高圧引込盤
① 形式 | 〔 〕 | 鋼板製垂直自立閉鎖型(JIS規格又はJEM規格に準拠)
② 数量 | 〔 〕面
③ 主要機器(1面につき)
ア 真空遮断器(VCB) 型式 | 〔 〕
イ 定格 | 〔 〕kV×〔 〕A 60Hz
(3)-2 蒸気タービン発電機連絡盤
① 形式 | 〔 〕 | 鋼板製垂直自立閉鎖型(JIS規格又はJEM規格に準拠)
② 数量 | 〔 〕面 | 1式
③ 主要機器(1面につき)
ア 真空遮断器(VCB)
(ア) 型式 | 〔 〕
(3)-3 高圧配電盤
① 形式 | 〔 〕 | 鋼板製垂直自立閉鎖型(JIS規格又はJEM規格に準拠)
② 数量 | 〔 〕面
③ 主要収納機器(1面につき)
ア 真空遮断器 型式 | 〔 〕 | 1式
(ア) 電圧 | 〔 〕V
④ 盤構成
ア プラント動力盤 | 〔 〕面 | 1式
イ 誘引送風機盤 | 〔 〕面 | 1式
ウ プラント共通動力盤 | 〔 〕面 | 1式
エ 建築動力盤 | 〔 〕面 | 1式
オ 非常用プラント動力盤 | 〔 〕面 | 1式
カ 高圧コンデンサ主幹盤 | 〔 〕面 | 1式
キ その他（必要に応じて記入） | 〔 〕面 | 1式
(3)-4 高圧動力盤(必要に応じて設置)
① 形式 | 〔 〕 | 鋼板製垂直自立閉鎖型(JIS規格又はJEM規格に準拠)
② 数量 | 〔 〕面 | 1式
③ 主要項目
ア 定格容量 | 6.6kV，［ ］A | 6.6kV
イ 電気方式 | 6.6kV，3φ，60Hz | 6.6kV，3φ，60Hz
(3)-5 進相コンデンサ盤
① 形式 | 〔 〕 | 乾式パック型コンデンサ
② 数量 | 〔 〕面
③ 主要項目
ア 進相コンデンサ | 〔 〕kvar×〔 〕台
イ 直列リアクトル | 〔 〕％ ×〔 〕台
④ 収納機器(1ユニットにつき)
ア 限流ヒューズ | 〔 〕
イ 真空電磁接触器
ウ 計器用変流器
エ オイルレス高圧進相コンデンサ放電抵抗付 | 〔乾式・ガス封入〕
オ 直列リアクトル | 〔乾式・ガス封入〕
(3)-6 変圧器盤
① 形式 | 〔 〕 | 鋼板製垂直自立閉鎖型(JIS規格又はJEM規格に準拠)
② 数量 | 〔 〕面 | 1式
③ 主要取付機器
ア 変圧器 | ［ ］台 | 1式
④ 盤(負荷)構成
ア プラント動力用変圧器
(ア) 形式 | 〔 〕 | モールド型
(イ) 数量 | 〔 〕台
(ウ) 定格容量 | 〔 〕kVA
(エ) 結線 | 〔 〕
(オ) 電圧 | 6.6kV/〔 〕V
イ プラント共通動力用変圧器
(ア) 形式 | 〔 〕 | モールド型
(イ) 数量 | 〔 〕台
(ウ) 定格容量 | 〔 〕kVA
(エ) 結線 | 〔 〕
(オ) 電圧 | 6.6kV/〔 〕V
ウ 建築動力用変圧器
(ア) 形式 | 〔 〕 | モールド型
(イ) 数量 | 〔 〕台
(ウ) 定格容量 | 〔 〕kVA
(エ) 結線 | 〔 〕
(オ) 電圧 | 6.6kV/〔 〕V
エ 照明等用変圧器
(ア) 形式 | 〔 〕 | モールド型
(イ) 数量 | 〔 〕台
(ウ) 定格容量 | 〔 〕kVA
(エ) 結線 | 〔 〕
(オ) 電圧 | 6.6kV/〔 〕V
オ 非常用プラント動力変圧器
(ア) 形式 | 〔 〕 | モールド型
(イ) 数量 | 〔 〕台
(ウ) 定格容量 | 〔 〕kVA
(エ) 結線 | 〔 〕
(オ) 電圧 | 6.6kV/〔 〕V
(４) 低圧配電設備
(4)-1 低圧動力主幹盤（プラント・建築）
① 形式 | 〔 〕 | 鋼板製垂直自立閉鎖型(JIS規格又はJEM規格に準拠)
② 数量 | 〔 〕面 | 1式
(4)-2 照明主幹盤
① 形式 | 〔 〕 | 鋼板製垂直自立閉鎖型(JIS規格又はJEM規格に準拠)
② 数量 | 〔 〕面 | 1式
(５) 動力設備
(5)-1 高圧制御盤
① 形式 | 〔 〕 | 鋼板製垂直自立閉鎖型(JIS規格又はJEM規格に準拠)
② 数量 | 〔 〕面 | 1式
③ 定格 | 3φ3W 6.6kV 60Hz 〔 〕A | 3φ3W 6.6kV 60Hz
(5)-2 インバータ制御盤
① 種類(使用箇所) | 〔 〕
② 形式 | 〔 〕 | 鋼板製垂直自立閉鎖型(JIS規格又はJEM規格に準拠)
③ 数量 | 〔 〕面 | 1式
④ 電圧 | 6.6kV/〔 〕V
⑤ 容量 | 〔 〕kVA
(5)-3 低圧動力制御盤(コントロールセンター方式)
① 形式 | 〔 〕 | 鋼板製垂直自立閉鎖型(JIS規格又はJEM規格に準拠)
② 数量 | 〔 〕面 | 1式
(5)-4 現場制御盤
① 種類(使用場所) | 〔 〕 | クレーン用動力制御盤，ろ過式集じん器制御盤，排ガス洗浄設備制御盤，排水処理制御盤等。
② 形式 | 〔 〕 | 鋼板製垂直自立閉鎖型(JIS規格又はJEM規格に準拠)
(5)-5 現場操作盤
① 種類(使用場所) | 〔 〕
② 形式 | 〔 〕 | 鋼板製閉鎖式壁掛またはポスト型
③ 数量 | 〔 〕面 | 1式
(5)-6 電動機
① 種類 | 〔 〕
② 形式 | 〔 〕 | 全閉外扇三相誘導電動機を原則
③ 数量 | 〔 〕台 | 1式
④ 始動方式 | 〔 〕
⑤ 高効率電動機採用の有無 | 〔 〕 | 汎用性、経済性、施工の容易さ等を考慮して選定すること。
(６) 非常用電源設備
(6)-1 非常用発電設備 |  | ９ 発電設備の非常用発電設備によるものとする。
(6)-2 無停電電源装置
① 形式 | 〔 〕 | 無瞬断切替方式
② 数量 | 〔 〕基 | 1基
③ 構造 | 〔 〕 | 鋼板製垂直自立閉鎖型(JIS規格又はJEM規格に準拠)
④ 主要項目
ア 蓄電池仕様 | 〔 〕 | シール型焼結式アルカリ蓄電池
容量 | 〔 〕kVA | 必要負荷の10分間以上
イ インバータ | 〔 〕 | 静止型
ウ 交流入力 | 3φ3W 60Hz AC〔 〕V
エ 交流出力 | 3φ3W60Hz AC〔 〕V 〔 〕kVA
オ 負荷の容量及び種類 | 〔 〕kVA,〔 〕 | 計装分散制御システム、その他必要な負荷
(７) 直流電源設備
① 形式 | 〔 〕 | 鋼板製垂直自立閉鎖型(JIS規格又はJEM規格に準拠)
② 数量 | 〔 〕基 | 1基
③ 主要項目
ア 容量 | 〔 〕AH必要負荷の10分間以上 | 必要負荷の10 分間以上
イ 蓄電池仕様 | 〔 〕 | シール型焼結式アルカリ蓄電池
ウ 交流入力 | 〔 〕V，3φ3W，60Hz | AC440V，3φ3W，60Hz
エ 直流出力 | 〔 〕V | DC100V
(８) 補修用電源
① 仕様 | 3φ200V,〔 〕A
② 数量 | 〔 〕
(９) 電力監視設備
① 型式 | 〔 〕
② 監視・操作項目 | 〔 〕
③ 構成機器 | 〔 〕
１１ 計装設備
(１) 計装機器
(1)-1 一般計装センサー
① 重量センサー等 | 〔 〕
② 温度，圧力センサー等 | 〔 〕
③ 流量計，流速計等 | 〔 〕
④ 開度計，回転数計等 | 〔 〕
⑤ 電流，電圧，電力，電力量，力率等 | 〔 〕
⑥ 槽レベル等 | 〔 〕
⑦ pH，導電率等 | 〔 〕
⑧ その他必要なもの | 〔 〕
(1)-2 大気質測定機器
① 煙道中ばいじん濃度計
ア 型式 | 〔 〕
イ 数量 | 〔 〕台
ウ 測定方式 | 〔 〕
エ 自動校正、O2換算、自己診断機能等の有無 | 〔 〕
② 煙道中窒素酸化物濃度計
ア 型式 | 〔 〕
イ 数量 | 〔 〕台
ウ 測定方式 | 〔 〕
エ 自動校正、O2換算、自己診断機能等の有無 | 〔 〕
③ 煙道中硫黄酸化物濃度計
ア 型式 | 〔 〕
イ 数量 | 〔 〕台
ウ 測定方式 | 〔 〕
エ 自動校正、O2換算、自己診断機能等の有無 | 〔 〕
④ 煙道中塩化水素濃度計
ア 型式 | 〔 〕
イ 数量 | 〔 〕台
ウ 測定方式 | 〔 〕
エ 自動校正、O2換算、自己診断機能等の有無 | 〔 〕
⑤ 煙道中一酸化炭素濃度計
ア 型式 | 〔 〕
イ 数量 | 〔 〕台
ウ 測定方式 | 〔 〕
エ 自動校正、O2換算、自己診断機能等の有無 | 〔 〕
⑥ 煙道中酸素濃度計
ア 型式 | 〔 〕
イ 数量 | 〔 〕台
ウ 測定方式 | 〔 〕
エ 自動校正、自己診断機能等の有無 | 〔 〕
⑦ 風向風速計
ア 型式 | 〔 〕
イ 数量 | 〔 〕台
ウ 測定方式 | 〔 〕
⑧ 大気温湿度計
ア 型式 | 〔 〕
イ 数量 | 〔 〕台
⑨ 記録計
ア 型式 | 〔 〕
イ 数量 | 〔 〕台
ウ 記録方式 | 〔 〕
(1)-3 ＩＴＶ装置
① カメラ設置場所
ア 型式 | 〔 〕
イ 画素数 | 〔 〕
計量棟 | 〔 〕台〔 〕 | 2台 カラー ズーム ワイパ、回転雲台付
プラットフォーム | 〔 〕台〔 〕 | 2台 カラー ズーム 回転雲台付
ごみピット | 〔 〕台〔 〕 | 2台 カラー ズーム ワイパ、回転雲台付
ごみ投入ホッパ | 〔 〕台〔 〕 | 3台 カラー 標準
焼却炉内 | 〔 〕台〔 〕 | 3台 カラー 標準 冷却装置付
灰ピット | 〔 〕台〔 〕 | 2台 カラー ズーム 回転雲台付
煙突 | 〔 〕台〔 〕 | 1台 カラー ズーム ワイパ付
鉄貯留バンカ | 〔 〕台〔 〕 | 1台 カラー
ボイラ | 〔 〕台〔 〕 | 3台 カラー 標準 水面計監視用
発電機室 | 〔 〕台〔 〕 | 1台 カラー 広角
出入口 | 〔 〕台〔 〕 | 2台 カラー ズーム ワイパ、回転雲台付
構内各所 | 〔 〕台〔 〕 | 6台 カラー ズーム ワイパ、回転雲台付
構内道路 | 〔 〕台〔 〕 | 2台 カラー 広角 ワイパ付
② モニター
ア 型式
中央制御室 | 〔 〕台〔 〕 | 3台 80インチ以上 監視対象 全てのカメラ
〃 | 〔 〕台〔 〕 | 〔〕台 24インチ以上 監視対象 全てのカメラ
ごみクレーン操作室 | 〔 〕台〔 〕 | 2台 20インチ以上 監視対象 ABCD
灰クレーン | 〔 〕台〔 〕 | 1台 20インチ以上 監視対象 F
計量室 | 〔 〕台〔 〕 | 3台 20インチ以上 監視対象 ABC
プラットフォーム監視室 | 〔 〕台〔 〕 | 1台 20インチ以上 監視対象 ABC
組合事務室 | 〔 〕台〔 〕 | 1台 24インチ以上 監視対象 全てのカメラ
見学者通路 | 〔 〕台〔 〕 | 4以上 24インチ以上 監視対象 〔 〕
(２) 中央制御装置
(2)-1 中央監視装置
① 形式 | 〔 〕 | コントロールデスク型
② 数量 | 〔 〕台
③ 構成(例プラント系、共通系、受電・発電等) | 〔 〕
④ 主要項目
ア グラフィック装置(ＩＴＶ装置の項目と関連) | 〔 〕インチ以上×〔 〕台 | 〔８０〕インチ以上×〔３〕台
イ モニタ（ＩＴＶ装置の項目と関連） | 〔 〕インチ以上×〔 〕台 | 〔２４〕インチ以上×〔 〕台
(2)-2 オペレーターコンソール
① 形式 | 〔 〕 | コントロールデスク型
② 数量 | 〔 〕台
③ 主要項目
ア ＦＡ端末 仕様 | 〔 〕
イ モニタサイズ | 〔 〕
ウ ＣＰＵ | 〔 〕
エ メモリ | 〔 〕MB
オ 記憶装置容量 | 〔 〕GB
(2)-3 プロセスコントロールステーション
① 形式 | 〔 〕
② 数量 | 〔 〕基
③ 主要項目
ア 装置概要
イ 記憶装置容量 | 〔 〕GB
(2)-4 データウェイ
① 形式 | 〔 〕
② 数量 | 〔 〕個
(2)-5 ごみクレーン制御装置
① 形式 | 〔 〕
② 数量 | 〔 〕基
(３) データ処理装置
(3)-1 データロガ
① 形式 | 〔 〕
② 数量 | 〔 〕基
③ 主要項目
ア ＣＰＵ
イ メモリ | 〔 〕MB
ウ 記憶装置容量 | 〔 〕GB
エ モニタ仕様(サイズ等） | 〔 〕
オ 光学系ドライブの種類 | 〔 〕
(3)-2 出力機器
① 日報，月報，年報作成用プリンタ
ア 形式 | 〔 〕
イ 数量 | 〔 〕基
② 警報記録用プリンタ
ア 形式 | 〔 〕
イ 数量 | 〔 〕基
③ 画面ハードコピー用カラープリンタ
ア 形式 | 〔 〕
イ 数量 | 〔 〕基
(3) 組合事務室用データ処理端末
① 形式 | 〔 〕
② 数量 | 〔 〕基
③ 主要項目
ア ＣＰＵ
イ メモリ | 〔 〕MB
ウ 記憶装置容量 | 〔 〕GB
エ モニタ仕様(サイズ等） | 〔 〕
オ 光学系ドライブの種類 | 〔 〕
(４) ローカル制御系
(4)-1 計量受付システム
① 自動計量方式 | 〔 〕 | 非接触方式等は最新のシステムで設計すること。
② 主要機器
ア 受付用端末
(ア) 形式 | 〔 〕
(イ) 数量 | 〔 〕台
(ウ) 記憶装置容量 | 〔 〕GB
(エ) モニタ仕様(サイズ等） | 〔 〕
(オ) 光学系ドライブの種類 | 〔 〕
イ 管理用端末 | 〔 〕
(ア) 形式 | 〔 〕
(イ) 数量 | 〔 〕台
(ウ) ＣＰＵ | 〔 〕
(エ) メモリ | 〔 〕MB
(オ) 記憶装置容量 | 〔 〕GB
(カ) モニタ仕様(サイズ等） | 〔 〕
(キ) 光学系ドライブの種類 | 〔 〕
ウ レシートプリンタ | 〔 〕台 | 1式
（５）計装用空気圧縮機
① 形式 | 〔 〕 | オイルフリースクリュー式
② 数量 | 〔 〕基 | 2基（交互運転）
③ 主要項目
ア 吐出圧力 | 〔 〕MPa
イ 吐出量 | 〔 〕m3/h
ウ 圧力調整方式 | 〔 〕
エ 冷却方式 | 〔 〕
オ 電動機 | 〔 〕Ｖ×〔 〕Ｐ×〔 〕kＷ
カ 空気槽
(ア) 形式 | 〔 〕
(イ) 数量 | 〔 〕基
(ウ) 容量 | 〔 〕m3
キ 脱湿装置
(ア) 形式 | 〔 〕
(イ) 数量 | 〔 〕基
(６) 保全情報管理システム
① 機能
ア 基本情報管理の項目 | 〔 〕
イ 施設管理機能の項目 | 〔 〕
ウ 保全計画管理機能の項目 | 〔 〕
エ その他必要な機能の項目 | 〔 〕
１２ 余熱利用設備
（１）温水供給設備
(1)-1 給湯用温水槽
① 形式 | 〔 〕
② 数量 | 〔 〕基
③ 主要項目
ア 容量 | 〔 〕m3
(1)-2 給湯用温水槽
① 形式 | 〔 〕
② 数量 | 〔 〕基
③ 材質 | 〔 〕 | SUS304製または同等品以上とすること。
(1)-3 給湯用温水発生器
① 形式 | 〔 〕 | 蒸気加熱式シェルアンドチューブ型熱交換器
② 数量 | 〔 〕基
③ 主要項目
ア 容量 | 〔 〕m3/h
(1)-4 給湯用温水循環ポンプ
① 形式 | 〔 〕 | 電動機直結型渦巻ポンプ
② 数量 | 〔 〕基
③ 主要項目
ア 容量 | 〔 〕m3/h
(1)-5 予備ボイラ
① 形式 | 〔 〕
② 数量 | 〔 〕基
③ 主要項目
ア 容量 | 〔 〕m3/h
イ 燃料 | 〔 〕
１３ 雑設備
(１)プラント雑用空気圧縮機
① 形式 | 〔 〕 | スクリュー式（オイルレス）
② 数量 | 〔 〕基 | 1式
③ 主要項目
ア 吐出圧力 | 〔 〕MPa
イ 吐出量 | 〔 〕m3/h
ウ 圧力調整方式 | 〔 〕
エ 冷却方式 | 〔 〕
オ 電動機 | 〔 〕V×〔 〕P ×〔 〕kW
カ 空気槽
(ア) 形式 | 〔 〕
(イ) 数量 | 〔 〕基
(ウ) 容量 | 〔 〕m3
キ 脱湿装置
(ア) 形式 | 〔 〕
(イ) 数量 | 〔 〕基
(２)掃除装置
① 形式 | 〔 〕 | 真空吸引式
② 数量 | 〔 〕基 | 1基
③ 主要項目
ア 処理風量 | 〔 〕m3N/min
イ 圧力 | 〔 〕-kPa
ウ 出口含じん量 | 〔 〕mg/m3N
エ 操作搬出方式 | 〔 〕
オ 吸込口設置箇所 | 〔 〕
キ 電動機 | 〔 〕V×〔 〕P ×〔 〕kW
(３)機器搬出入用荷役設備
① 形式 | 〔 〕
② 数量 | 〔 〕基
③ 主要項目
ア 設置箇所 | 〔 〕
(４)エアシャワー設備
① 形式 | 〔 〕
② 数量 | 〔 〕基
③ 主要項目
ア 集じん効率 | 〔 〕%
(５) 洗車設備
① 形式 | 〔 〕 | 高圧式スプレー方式
② 数量 | 〔 〕基
１４ 土木建築に関する要件
(１) その他設備
(1)-1 見学者用説明装置
① 説明用模型(本施設全体模型） | 〔 〕
② 説明用模型（施設の説明用） | 〔 〕
③ 説明用映像装置 | 〔 〕
④ 説明用パネル | 〔 〕箇所
⑤ 見学者通路の表示 | 〔 〕
⑥ 説明用パンフレット
ア 形式 | 〔 〕 | カラー印刷
イ 数量
施設説明用 | 〔 〕 | A4 10,000部 12Pカラー
施設説明用（簡易版） | 〔 〕 | A4 20,000部 4Pカラー
(1)-2 再生可能エネルギーによる発電装置
① 方式 | 〔 〕
② 規模(容量) | 〔 〕kW
③ 数量 | 〔 〕基
④ 設置場所 | 〔 〕
⑤ 仕様 | 〔 〕
⑥ 発電状況表示装置 | 〔 〕
(1)-3 環境情報発信装置
① 型式 | 〔 〕
② 設置場所 | 〔 〕
③ 表示項目 | 〔 〕
1式

## 第21号様式（表紙）
第21号様式
（仮称）新南部工場施設整備・運営事業
物質収支
平成22年 月
会社名

## 第21号様式（ごみ空気排ガスフロー）
１．ごみ・空気・排ガス・灰・薬品等収支（１炉分）
※本フロー図は基本的なフローを示しています。
※フローは必要に応じて変更してください。なお、変更する場合は朱書きにて訂正してください。
[9 empty] | ⑤ | ⑦ |  |  | ⑨ |  |  |  | ⑪
①
[8 empty] | ④ |  | ⑥ |  | ⑧ |  | ⑩ |  | ⑫ |  |  | ⑬
大気
③
②
⑰
[5 empty] | ⑭ | [5 empty] | ⑱
⑲
|  |  |  | ⑮ |  | ⑯ |  |  |  | ⑳
①
| ごみ |  | ② |  | ③ |  | ④ |  | ⑤ |  |  | ⑥ |  | ⑦
| 低位発熱量 | ごみ量 | 燃焼用空気 |  | 二次空気 |  | ボイラ出口排ガス |  | 減温塔噴霧水 |  | 空気 | 減温塔出口排ガス |  | 消石灰 | 反応剤 | 供給空気
| kJ/kg | t/h | m3N/h | ℃ | m3N/h | ℃ | m3N/h | ℃ | m3/h | ℃ | m3N/h | m3N/h | ℃ | kg/h | kg/h | m3N/h
Ｈ
Ｍ
Ｌ
| ⑧ |  | ⑨ | ⑩ |  | ⑪ |  | ⑫ |  | ⑬
| 集じん器出口排ガス |  | 苛性ｿｰﾀﾞ | 排ｶﾞｽ洗浄装置出口排ガス |  | アンモニア | 供給空気 | 触媒脱硝装置入口排ガス |  | 煙突出口排ガス
| m3N/h | ℃ | kg/h | m3N/h | ℃ | kg/h | m3N/h | m3N/h | ℃ | m3N/h | m3/h | ℃ | O2% | CO2% | 水分%
Ｈ
Ｍ
Ｌ
| ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳
| 焼却灰 | 加湿水 | 磁性物 | 飛灰 | 加湿水 | 重金属処理剤 | 処理飛灰 | [10 empty] | 凡例
| t/h | kg/h | t/h | t/h | kg/h | kg/h | t/h | [10 empty] | Ｈ | 12900
Ｈ | [17 empty] | Ｍ | 10100
Ｍ | [17 empty] | Ｌ | 7300
Ｌ | [18 empty] | kJ/kg
ボイラ
二次送風機
押込送風機
焼 却 炉
ご み
減温塔
集じん器
排ガス 洗浄装置
触媒脱硝装置
煙突
飛 灰
焼却灰
灰ピット
磁性物
処理飛灰
消石灰・反応剤
アンモニア
苛性ソーダ
噴霧水
蒸気式ガス 加熱器

## 第21号様式（蒸気フロー）
２．蒸気復水収支（３炉運転時）
※本フロー図は基本的なフローを示しています。
※フローは必要に応じて変更してください。なお、変更する場合は朱書きにて訂正してください。
[20 empty] | ② | スートブロー
①
ボイラ (過熱器出口)
高圧蒸気だめ
[9 empty] | ③ |  | ④ |  | ⑤ |  |  |  | ⑥ |  |  |  | ⑦
⑳
|  |  | ボイラブロー水 |  |  |  |  | 押込空気用 蒸気式 空気予熱器 |  | 蒸気式 ガス加熱器 | [5 empty] | 蒸気タービン |  |  |  | タービン バイパス
[9 empty] | ⑧ | ⑨ | [5 empty] | ⑩ |  | ⑪
⑲
⑫
[12 empty] | 低圧蒸気だめ |  |  |  |  | 低圧蒸気復水器
[12 empty] | ⑬ |  | ⑭
[8 empty] | 脱気器 |  |  |  |  | 場内余熱利用
⑮
⑯
| Ｐ | MPa | [11 empty] | 復水タンク
| Ｔ | ℃ | [8 empty] | ⑱ | [7 empty] | ⑰
| Ｉ | KJ/kg | [17 empty] | 補給水
| Ｈ | 高質
| Ｍ１ | 設計点
| ① |  |  | ② |  | ③ | ④ |  | ⑤ | ⑥ |  |  | ⑦ |  | ⑧ |  | ⑨ |  |  | ⑩
| Ｐ |  |  | Ｐ |  | Ｐ | Ｐ |  | Ｐ | Ｐ |  |  | Ｐ |  | Ｐ |  | Ｐ |  |  | Ｐ
| Ｔ |  |  | Ｔ |  | Ｔ | Ｔ |  | Ｔ | Ｔ |  |  | Ｔ |  | Ｔ |  | Ｔ |  |  | Ｔ
| Ｉ |  |  | Ｉ |  | Ｉ | Ｉ |  | Ｉ | Ｉ |  |  | Ｉ |  | Ｉ |  | Ｉ |  |  | Ｉ
| Ｈ |  |  | Ｈ |  | Ｈ | Ｈ |  | Ｈ | Ｈ |  |  | Ｈ |  | Ｈ |  | Ｈ |  |  | Ｈ
| Ｍ１ |  |  | Ｍ１ |  | Ｍ１ | Ｍ１ |  | Ｍ１ | Ｍ１ |  |  | Ｍ１ |  | Ｍ１ |  | Ｍ１ |  |  | Ｍ１
| ⑪ |  |  | ⑫ |  | ⑬ | ⑭ |  | ⑮ | ⑯ |  |  | ⑰ |  | ⑱ |  | ⑲ |  |  | ⑳
| Ｐ |  |  | Ｐ |  | Ｐ | Ｐ |  | Ｐ | Ｐ |  |  | Ｐ |  | Ｐ |  | Ｐ |  |  | Ｐ
| Ｔ |  |  | Ｔ |  | Ｔ | Ｔ |  | Ｔ | Ｔ |  |  | Ｔ |  | Ｔ |  | Ｔ |  |  | Ｔ
| Ｉ |  |  | Ｉ |  | Ｉ | Ｉ |  | Ｉ | Ｉ |  |  | Ｉ |  | Ｉ |  | Ｉ |  |  | Ｉ
| Ｈ |  |  | Ｈ |  | Ｈ | Ｈ |  | Ｈ | Ｈ |  |  | Ｈ |  | Ｈ |  | Ｈ |  |  | Ｈ
| Ｍ１ |  |  | Ｍ１ |  | Ｍ１ | Ｍ１ |  | Ｍ１ | Ｍ１ |  |  | Ｍ１ |  | Ｍ１ |  | Ｍ１ |  |  | Ｍ１

## 第21号様式（給排水フロー）
３．給排水収支（３炉運転時） | [8 empty] | 単位（ｍ3/日）
※本フロー図は基本的なフローを示しています。
※フローは必要に応じて変更してください。なお、変更する場合は朱書きにて訂正してください。
| 記号 | 名称 |  | 記号 | 名称 |  |  |  | 記号 | 名称 |  |  |  | 記号 |  | 記号 | 名称 |  |  | 記号
| A | 上水 |  | A1(1) | 生活用水受水槽 |  |  |  | B1 | 焼却処理棟 |  |  |  | F1 |  | H1 | 排水処理（生活系） |  |  | K1 |  | 公共下水道放流
[9 empty] | B2 | 計量棟 |  |  |  | F2
[9 empty] | B3 | 管理棟 |  |  |  | F3
|  |  |  | A1(2) | ボイラ用水受水槽 |  |  |  | C1 | 純水装置（再生水） |  |  |  | G1
[9 empty] | C2 | 純水装置（連続ブロー用） |  |  |  | G2
|  |  |  | A1(3) | プラント用水受水槽 |  |  |  | D1 | 機器冷却水（循環系） |  |  |  | G3 |  | H2 | 排水処理（プラント系） |  |  | K2 |  | 公共下水道放流
[9 empty] | D2 | 減温塔噴霧水 | [9 empty] | L1 |  | ※１
[9 empty] | D3 | 床洗浄水（炉室系） |  |  |  | G4
[9 empty] | D4 | 床洗浄水（プラットフォーム） |  |  |  | G5
[9 empty] | D5 | 洗車用水 |  |  |  | G6 |  | J1 | 汚泥（プラント系）
[9 empty] | D6 | ポンプ類シール水 |  |  |  | G7
[9 empty] | D7 | 機器冷却水（蒸発系）
[9 empty] | D8 | 飛灰処理（薬品希釈用水）
[9 empty] | D9 | 薬品溶解・希釈水
[9 empty] | D10 | その他（ ） |  |  |  | G8
※１
|  |  |  | A2 | 再利用水受水槽 |  |  |  | E1 | 焼却灰加湿水 |  |  |  | G9
[9 empty] | E2 | 排ガス洗浄設備補給水 |  |  |  | G10
[9 empty] | E3 | その他（ ） |  |  |  | G11
[9 empty] | E4 | 減温塔噴霧水
[10 empty] | 排ガス洗浄設備 | [5 empty] | H3 | 排水処理（洗煙系） |  |  | K3 |  | 公共下水道放流
[16 empty] | J2 | 汚泥（洗煙系）
|  |  | Ａ | Ａ１(1) | Ａ１(2) | Ａ１(3) | Ａ２ | Ｂ１ | Ｂ２ | Ｂ３ | Ｃ１ | Ｃ２ | Ｄ１ | Ｄ２ | Ｄ３ | Ｄ４ | Ｄ５ | Ｄ６ | Ｄ７ | Ｄ８ | Ｄ９ | Ｄ１０ | Ｅ１ | Ｅ２ | Ｅ３ | Ｅ4
| １炉 | 低質
基準
高質
| ２炉 | 低質
基準
高質
| ３炉 | 低質
基準
高質
|  |  | Ｆ１ | Ｆ２ | Ｆ３ | Ｇ１ | Ｇ２ | Ｇ３ | Ｇ４ | Ｇ５ | Ｇ６ | Ｇ７ | Ｇ８ | Ｇ９ | Ｇ１０ | Ｇ１１ | Ｈ１ | Ｈ２ | Ｈ３ | Ｊ１ | Ｊ２ | Ｋ１ | Ｋ２ | Ｋ３ | Ｌ１
| １炉 | 低質
基準
高質
| ２炉 | 低質
基準
高質
| ３炉 | 低質
基準
高質